| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email:panousis.vasilios@gmail.com Πληροφορίες : κ. Πανούσης Βασίλειο |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2022/2023 & 2023/2024» CPV: 42511100-2 |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Τ/Θ 0444/2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 79.162,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 100% |  |  |
| Κ.Α. : 24-00-00 |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E’

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ  2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ | ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ( ΝΑΙ / ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Τύπος εναλλάκτη | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | Επαλλήλων συγκολούμενων εν θερμώ πλακών μη διαρούμενοι (Brazed Plate Heat Exchangers) |  |  |
| 1.2 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Μέσο εναλλαγής | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | Υπέρθερμο νερό |  |  |
| 1.3 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Ροή εναλλακτών | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | Καθαρή αντιρροή Πολλαπλών διαδρομών |  |  |
| 1.4 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Μέγιστη Πίεση λειτουργίας | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | >= 25 bar |  |  |
| 1.5 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | >= 130 οC |  |  |
| 1.6 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Θερμοκρασίες σχεδιασμού ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | 115 oC / 65 oC |  |  |
| 1.7 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Θερμοκρασίες σχεδιασμού ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | 60 oC / 80 oC |  |  |
| 1.8 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Υλικό κατασκευής πλακών | Ενότητα 2 / Σελ. 7 | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 |  |  |
| 1.9 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Υλικό συγκόλησης πλακών |  | Χαλκός Cu καθαρότητας >= 99,9 % |  |  |
| 1.10 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Συντελεστής ασφαλείας (margin factor) |  | 12% |  |  |
| Β. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΕΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Παροχές & Πτώσεις Πίεσης Πρωτεύοντος & Δευτερεύοντος κυκλώματος | Ενότητα 2 / Σελ. 8 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1 |  |  |
| Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Τύπος σύνδεσης | Ενότητα 3.1 / Σελ. 8 | Λυόμενη κοχλιωτού τύπου εξωτερικού σπειρώματος |  |  |
| 3.2 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Μονωτικό περίβλημα | Ενότητα 3.3 / Σελ. 9 | Προκατασκευασμένο εργοστασιακά λυόμενου τύπου |  |  |
| 3.3 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Υλικό κατασκευής μονωτικού περιβλήματος | Ενότητα 3.3 / Σελ. 9 | Διογκωμένη πολυουρεθάνη ελεύθερης CFC με πλαστικό κάλυμμα διαιρούμενο |  |  |
| 3.4 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Ελάχιστο πάχος μονωτικού περιβλήματος | Ενότητα 3.3 / Σελ. 9 | >= 30 mm |  |  |
| 3.5 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Μέγιστος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας | Ενότητα 3.3 / Σελ. 9 | <= 0.032 W/m2K |  |  |
| Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Διαστασιολόγηση - Υπολογισμός | Ενότητα 4.1 / Σελ. 11 | Τεύχος / Φύλλο Υπολογισμού και Διαστασιολόγησης ενεργειακής απόδοσης |  |  |
| 4.2 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Διαστασιολόγηση - Υπολογισμός | Ενότητα 4.1 / Σελ. 11 | Πιστοποίηση κατά AHRI |  |  |
| 4.3 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Λειτουργική Ικανότητα | Ενότητα 4.2 / Σελ. 11 | Διάγραμμα Πίεσης - Θερμοκρασίας (Pressure - Temperature rating) |  |  |
| 4.4 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Πιστοποίηση κατασκευής | Ενότητα 4.3 / Σελ. 11 | Πιστοποιητικό Επιθεώρησης 3.1 Β κατά το πρότυπο ΕΝ 10204 |  |  |
| 4.5 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Πιστοποίηση κατασκευής | Ενότητα 4.3 / Σελ. 11 | Πιστοποιητικό Υδραυλικής δοκιμής |  |  |
| 4.6 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Συνοδευτικά έγγραφα | Ενότητα 4.4 / Σελ. 12 | Τεχνικό εγχειρίδιο |  |  |
| 4.7 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Συνοδευτικά έγγραφα | Ενότητα 4.4 / Σελ. 12 | Μηχανολογικό Σχέδιο |  |  |
| 4.8 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Συνοδευτικά έγγραφα | Ενότητα 4.5 / Σελ. 12 | Εγχειρίδιο εγκατάστασης, συντήρησης & λειτουργίας |  |  |
| 4.9 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας | Ενότητα 4.6 / Σελ. 13 | ISO 9001:2015 |  |  |
| 4.10 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Εξοπλισμός υπό πίεση | Ενότητα 4.6 / Σελ. 13 | Δήλωση συμμόρφωσης κατά PED 97/23 σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή κατευθυντήρια οδηγία 2014/68/ΕΕ |  |  |
| 4.11 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Περιβαλλοντική συμμόρφωση | Ενότητα 4.7 / Σελ. 13 | Πιστοποίηση RoHS 3 (EU 2015/863) |  |  |
| 4.12 | ΗΛΜ Ν.007, ΗΛΜ Ν.008, ΗΛΜ Ν.009, ΗΛΜ Ν.010, ΗΛΜ Ν.011, ΗΛΜ Ν.012, ΗΛΜ Ν.013, ΗΛΜ Ν.014, ΗΛΜ Ν.015 | Περιβαλλοντική διαχείριση | Ενότητα 4.8 / Σελ. 14 | EN ISO 14001:2015 |  |  |

Οι προαναφερόμενοι πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρωθούν από τον προμηθευτή, με παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

Για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων πινάκων συμμόρφωσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του τα παρακάτω:

- Στη Στήλη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Αν στη στήλη ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ έχει συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ ή έχουν δοθεί όρια τιμών των ζητούμενων μεγεθών σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και απαιτείται συμμόρφωση, η δε προδιαγραφή ή το αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.  Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

- Όπου η απαίτηση εκφράζεται με αριθμητικό μέγεθος, με τη σχέση «μεγαλύτερο ή ίσο» ή «ίσο»,

- ή «μικρότερο ή ίσο», ή «μικρότερο» η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υποψήφιου Αναδόχου είναι υποχρεωτικά

- με το αριθμητικό μέγεθος, ενώ συνδυαστικά μπορεί να διατυπωθεί και με «ΝΑΙ ‐κόμμα ‐ και το

- αριθμητικό μέγεθος» (πχ «ΝΑΙ, 100»).

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο μέγεθος είναι μικρότερο από το υποχρεωτικά απαιτούμενο, η τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.

- Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή

- ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης μέσα από προσφορά του Υποψηφίου και με χρήση των παραπομπών που δίνονται.

- Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την

- κρίση του Υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

- Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο (αν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή) ή στην αναφορά, θα σημανθεί (πχ υπογραμμιστεί) το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή . Η σήμανση των παραπομπών θα πρέπει να είναι η πλέον σαφής κατά περίπτωση, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επιβεβαιώνει την κάλυψη των απαιτήσεων. Σε περίπτωση ασαφειών παραπομπών, οι συναφείς προδιαγραφές είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως «μη καλυπτόμενες» κατά την κρίση της επιτροπής.

Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος. Ο υποψήφιος απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία του πίνακα, ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασής του.

Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς αναπτύσσεται στην παρούσα Προκήρυξη.

Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Κοζάνη 27 /06 / 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ				     	       		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ				       		ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών			Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ