## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – Πίνακες Συμμόρφωσης

|  |  | Α1. PLC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ο κατασκευαστής των μονάδων που συνθέτουν τον ελεγκτή προγραμματιζόμενης λογικής πρέπει να διαθέτει Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό και CE declaration of conformity. |  |  | NAI |  |
| 2 | Το σύνολο PLC θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - EMC Directive 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility" (EMC Directive) - Low Voltage Directive 2014/35EU "Electrical Equipment Designed for Use within Certain Voltage Limits" (Low Voltage Directive) - ATEX Directive 2014/34/EU "Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres" (ATEX Directive) - EN 61131-2:2007: Programmable controllers - Equipment Requirements and Tests - Emission standard: EN 61000-6-4:2007+A1:2011 Industrial Environment - Immunity standard: EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment |  |  | NAI |  |
| 3 | Να διαθέτει Πιστοποιητικά προέλευσης ABS, BV, GL. |  |  | NAI |  |
| 4 | - Ø Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία έως 95% και σε εύρος θερμοκρασίας από -100 C έως + 550 C. - Ø Ελεύθερη τοποθέτηση των καρτών εισόδων / εξόδων στο (εκτός από την πρώτη θέση την οποία καταλαμβάνει η CPU). |  |  | NAI |  |
| 5 | Τα PLC να διαθέτει τη δυνατότητα Σύνδεσης με Η/Υ χωρίς την διακοπή των επικοινωνιών. |  |  | NAI |  |
| 6 | Να διαθέτει τη δυνατότητα απομακρυσμένου, διαμέσου του ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, καθώς και τοπικού, μέσω δικτυακής θύρας, προγραμματισμού και διαγνωστικών με την χρήση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. |  |  | NAI |  |
| 7 | Να διαθέτει Επεξεργαστή ικανό για πλήρη αυτόματη και αυτόνομη επεξεργασία των πληροφοριών τόσο για τον τοπικό έλεγχο της εγκατάστασης όσο και για την ασύρματη ή ενσύρματη μετάδοση των δεδομένων σε άλλα PLC και Η/Υ της εγκατάστασης. |  |  | NAI |  |
| 8 | Να διαθέτει τη δυνατότητα Ελεύθερη τοποθέτηση των καρτών εισόδων / εξόδων στο (εκτός από την πρώτη θέση την οποία καταλαμβάνει η CPU). |  |  | NAI |  |
| 9 | Να διαθέτει Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία έως 95% και σε εύρος θερμοκρασίας από -100 C έως + 550 C. |  |  | NAI |  |
| 10 | Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να υποστηρίζει την λογική των ολοκληρωμένων συστημάτων δηλ. το λογισμικό της CPU να υποστηρίζει την διασύνδεση και παραμετροποίηση σε ενιαίο πρότυπο δίκτυο Profibus ή Profinet όλων των πιθανών εξαρτημάτων (όργανα , ρυθμιστές στροφών, ομαλούς εκκινητές κ.λπ.). |  |  | NAI |  |
| 11 | H ενσωματωμένη στη CPU θύρα επικοινωνίας θα πρέπει να υποστηρίζει όχι μόνο διασύνδεση με συσκευή προγραμματισμού αλλά και δημιουργία τοπικών δικτύων για σύνδεση με συσκευές ενδείξεων και χειρισμών η άλλα PLC. |  |  | NAI |  |
| 12 | Ιδιαίτερο προσόν για την CPU θα θεωρηθεί το είδος και η ύπαρξη ειδικών ενσωματωμένων ρουτινών που διευκολύνουν τον προγραμματισμό όπως event driven interrupt, time driver interrupt. Οι ρουτίνες θα πρέπει να καλούνται από την CPU αυτόματα με την ύπαρξη του συμβάντος και το περιεχόμενο τους θα πρέπει να καθορίζεται από τον χρήστη. |  |  | NAI |  |
| 13 | Η CPU θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διατήρησης της μνήμης σε διακοπή τάσης χωρίς την χρήση μπαταρίας. |  |  | NAI |  |
| 14 | Να υπάρχει ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου. |  |  | NAI |  |
| 15 | Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών εκδόσεων της CPU που διαφέρουν ως προς: - Την τάση τροφοδοσίας της ίδιας της CPU (24VDC ή 230VAC). - Την τάση λειτουργίας των ψηφιακών εξόδων (24VDC ή ρελέ). |  |  | NAI |  |
| 16 | Η CPU θα πρέπει να έχει τις παρακάτω επιδόσεις: - Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης δυαδικών εντολών 0.10 μs/εντολή - Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης εντολών λέξης 2.0 μs/εντολή - Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης εντολών πραγματικών αριθμών 2.5 μs/εντολή |  |  | NAI |  |
| 17 | Η CPU πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: - 90 ΚΒ εσωτερικής μνήμης RAM για εκτελέσιμο κώδικα και δεδομένα - 3ΜΒ εσωτερικής μνήμης διατηρήσιμης σε διακοπή τάσης (χωρίς μπαταρία) για πρόγραμμα, δεδομένα και στοιχεία διαμόρφωσης. |  |  | NAI |  |
| 18 | Η εσωτερική μνήμη: - Θα μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα σε πρόγραμμα, δεδομένα και στοιχεία διαμόρφωσης. - Θα μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα μαζί με σχόλια και συμβολικά ονόματα. - Θα μπορεί να αποθηκεύσει τη διαμόρφωση του PLC (κάρτες που το απαρτίζουν και οι παράμετροί τους). |  |  | NAI |  |
| 19 | Η CPU να μπορεί να δεχθεί εξωτερική μνήμη τουλάχιστον 2 GB που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς: - Σαν επέκταση της εσωτερικής μνήμης σε περιπτώσεις που απαιτείται επέκταση της μνήμης για καταγραφή δεδομένων ή αποθήκευση ιστοσελίδων. - Σαν μέσο μεταφοράς του προγράμματος. - Για αναβαθμίσεις του λειτουργικού της CPU. |  |  | NAI |  |
| 20 | Η CPU πρέπει να υποστηρίζει: - Τουλάχιστον 8.000 βοηθητικά εσωτερικά ρελέ. - Απεριόριστο αριθμό χρονικών (ο αριθμός τους θα περιορίζεται μόνο από τη συνολική διαθέσιμη μνήμη της CPU). - Aπεριόριστο αριθμό απαριθμητών (ο αριθμός τους θα περιορίζεται μόνο από τη συνολική διαθέσιμη μνήμη της CPU). |  |  | NAI |  |
| 21 | Η CPU πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία καταγραφικού (datalogger): - Το σετ εντολών θα πρέπει να περιέχει εντολές για δημιουργία αρχείων καταγραφών (datalogs). - Τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου (csv) είτε στην εσωτερική είτε στην εξωτερική (αποσπώμενη) μνήμη. - Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν είτε μέσω της θύρας Ethernet (webserver) είτε με απόσπαση της εξωτερικής κάρτας μνήμης και ανάγνωσή της με έναν Η/Υ. |  |  | NAI |  |
| 22 | H CPU να είναι εξοπλισμένη με τουλάχιστον μία (1) ενσωματωμένη θύρα Ethernet, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας, ταυτοχρόνως, με: - με το software προγραμματισμού του PLC - με συσκευές απεικόνισης και χειρισμού (HMIPanels) - με άλλα PLC και - με συσκευές τρίτων κατασκευαστών. |  |  | NAI |  |
| 23 | Η ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας της CPU θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: - Τύπος κοννέκτορα RJ45 με κατασκευή απόρριψης θορύβου, - Λειτουργία auto-crossover - Τουλάχιστον 15 ταυτόχρονες Ethernet συνδέσεις - Ταχύτητες μετάδοσης έως 10/100 Mbit/s. |  |  | NAI |  |
| 24 | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας: - PROFINET RT – Βασικές λειτουργίες και I/O Controller. - Ανοιχτές επικοινωνίες μέσω: TCP, ISO on TCP,UDP,Modbus TCP, SNMP |  |  | NAI |  |
| 25 | Το PLC πρέπει να υποστηρίζει είτε με ενσωματωμένες είτε με πρόσθετες θύρες, τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας: - PROFIBUS - Επικοινωνίες μέσω GPRS - Σειριακές συνδέσεις με ελεύθερα πρωτόκολλα - Modbus RTU |  |  | NAI |  |
| 26 | Για επικοινωνίες τύπου κινητής τηλεφωνίας μέσω LTE να δίνεται η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με κατάλληλο modem που θα συνδέεται πάνω στο bus του PLC και να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: - Επικοινωνία με κεντρικό σταθμό μέσω αντίστοιχου λογισμικού, το οποίο θα διαθέτει διεπαφή OPC για σύνδεση με λογισμικό SCADA - Επικοινωνία με άλλα όμοια PLC - Επικοινωνία με άλλα PLC τρίτων κατασκευαστών μέσω UDP - Αποστολή μηνυμάτων (SMS) - Απομακρυσμένες λειτουργίες προγραμματισμού και διαγνωστικών |  |  | NAI |  |
| 27 | Η αρθρωτή κάρτα επικοινωνίας τύπου LTE πρέπει να πληροί τα εξής χαρακτηριστικά: - Δυνατότητα λειτουργίας σε μπάντες συχνοτήτων 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz - Τάση τροφοδοσίας 24 V DC - Δυνατότητα αποθήκευσης τοπικά 64.000 γεγονότων - Σύνδεση με εξωτερική κεραία τύπου SMA |  |  | NAI |  |
| 28 | H CPU πρέπει να υποστηρίζει, μέσω ενσωματωμένης θύρας Ethernet, λειτουργία WebServer. Ο χρήστης να μπορεί να συνδεθεί μέσω ενός απλού φυλλομετρητή διαδικτύου (webbrowser) στη CPU και να έχει στη διάθεσή του: - Έτοιμες ιστοσελίδες με στοιχεία και διαγνωστικά της CPU. - Ιστοσελίδες που μπορούν να διαμορφωθούν ελεύθερα με εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων και να περιέχουν στατικά στοιχεία και δυναμικά δεδομένα από τη CPU. |  |  | NAI |  |
| 29 | Η CPU να μπορεί να επεκταθεί με τουλάχιστον 7 κάρτες εισόδων-εξόδων πάνω στο ίδιο backplanebus, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ο απαραίτητος χώρος, ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για την ομαλή λειτουργία της μονάδας, και να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από λοιπές μονάδες ηλεκτρικού ή/και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς |  |  | NAI |  |
| 30 | Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Ονομαστική τάση 24V DC. Θα μπορεί ωστόσο να λειτουργήσει σε ένα εύρος από τα 20 έως τα 27V DC. - Να διαθέτει εκδόσεις με 8 ή 16 ψηφιακές εισόδους. - Να αναγνωρίζει απενεργοποίηση της εισόδου για τάση που δεν υπερβαίνει τα +5VDC. - Να επιτρέπει σύνδεση σημάτων σε απόσταση έως 300μ. με απλό καλώδιο ή 500μ. με θωρακισμένο καλώδιο - Να παρέχει διαγνωστικά μηνύματα στη CPU του PLC για σφάλμα της κάρτας - Να παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες μέσω ενδεικτικών LED για την κατάσταση της εισόδου. |  |  | NAI |  |
| 31 | Οι κάρτες ψηφιακών εξόδων πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Ονομαστική τάση 24V DC. Θα μπορεί ωστόσο να λειτουργήσει από τα 20 έως τα 27V DC. - Να διαθέτει εκδόσεις με 8 ή 16 ψηφιακές εξόδους - Το ρεύμα εξόδου θα είναι 0,5Α. - Να επιτρέπει σύνδεση σημάτων σε απόσταση έως 150μ. με απλό καλώδιο ή 500μ. με θωρακισμένο καλώδιο - Να παρέχει διαγνωστικά μηνύματα στη CPU του PLC για σφάλμα της κάρτας - Να παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες μέσω ενδεικτικών LED για την κατάσταση της εξόδου. |  |  | NAI |  |
| 32 | Οι κάρτες αναλογικών εισόδων πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. - Η κάρτα αναλογικών εισόδων να έχει ονομαστική τάση 24V DC. Θα μπορεί ωστόσο να λειτουργήσει από τα 20 έως τα 27V DC. - Θα διαθέτει εκδόσεις με 4 ή 8 αναλογικές εισόδους - Θα διαθέτει εκδόσεις με αναλογικές εισόδους τύπου: - -10 V to +10 V - -5 V to +5 V - 0 to 20 mA - 4 mΑ το 20 mΑ - Το λειτουργικό σφάλμα στη μέτρηση να μην υπερβαίνει το 0,5% - Ο A/D μετατροπέας της θα έχει ανάλυση τουλάχιστον 13 bit - Θα παρέχει τη δυνατότητα καταστολής παρεμβολών σε παραμετροποιήσιμη συχνότητα - Θα παρέχει τη δυνατότητα καταστολής παρεμβολών σε παραμετροποιήσιμη συχνότητα - Θα δίνει τη δυνατότητα εξομάλυνσης της τιμής της αναλογικής εισόδου σε παραμετροποιήσιμα επίπεδα - Θα παρέχει διαγνωστικά μηνύματα στη CPU του PLC για κάποιο σφάλμα της κάρτας - Θα παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες μέσω ενδεικτικών LED για την κατάσταση εισόδου |  |  | NAI |  |
| 33 | Η CPU θα να υποστηρίζει δομημένο προγραμματισμό. Το πρόγραμμα να μπορεί να δομηθεί με αυτόνομα υποπρογράμματα (ρουτίνες), με ή χωρίς παραμέτρους, τα οποία θα μπορούν να καλούν το ένα το άλλο μέχρι και βάθος 14 κλήσεων. Ο αριθμός των αυτόνομων υποπρογραμμάτων να είναι τουλάχιστον 1.000. |  |  | NAI |  |
| 34 | Το λειτουργικό σύστημα της CPU να υποστηρίζει την αυτόματη κλήση ειδικών υποπρογραμμάτων στις παρακάτω περιπτώσεις: - Κυκλική εκτέλεση προγράμματος - Εκκίνηση της CPU - Εκτέλεση προγράμματος με συγκεκριμένη συχνότητα - Διακοπές (interrupts) από τις εισόδους ή τις κάρτες Διακοπές (interrupts) από διαγνωστικά. |  |  | NAI |  |
| 35 | Μέσω του Λογισμικού Προγραμματισμού του PLC πρέπει να εκτελούνται οι εξής εργασίες: - Ορισμός του hardware του ελεγκτή (PLC) δηλαδή σύνθεση με προσδιορισμό των καρτών εισόδου εξόδου , ορισμό επικοινωνιών , διασύνδεση με οθόνες ενδείξεων και χειρισμών κ.λ.π. - Δημιουργία βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει είτε σε απόλυτη είτε σε συμβολική μορφή τα τις εισόδους εξόδους και όποιες άλλες μεταβλητές αφορούν το έργο. - Ανάπτυξη του λογισμικού αυτοματισμού του έργου, συντακτικός έλεγχος του, compilation αλλά και documentation αυτού. - Διαδικασίες για την μεταφορά του κώδικα στο PLC , και εργαλεία για την θέση σε λειτουργία όπως για παράδειγμα monitor και force μεταβλητών εκτέλεση step by step κ.λ.π. |  |  | NAI |  |

|  |  | Α2. Τροφοδοτικό DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Τάση εισόδου 24V DC. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Διακύμανση τάσης εισόδου από 22….28V DC. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Ρυθμιζόμενο όριο τάσης σύνδεσης μπαταρίας 21 V, 21.5 V, 22 V, 22.5 V, 23 V, 24 V, 25V DC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Μέγιστο ρεύμα εισόδου 14Α για ρεύμα φόρτισης 3Α. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Απώλεια ισχύος 6 Watt |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Επιλογή ρεύμα φόρτισης 0.1Α και 3Α. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Τάση εξόδου 24V DC για κανονική λειτουργία και για λειτουργία φόρτισης. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Ρεύμα εξόδου 10Α. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Ενεργειακή απόδοση μεγαλύτερη από 95%. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Προστασία από αντίστροφή πολικότητα στην σύνδεση της μπαταρίας. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Προστασία από αντίστροφή πολικότητα στην είσοδο. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Ενδεικτικά LED για την κατάσταση λειτουργίας. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Μπαταρία 24v DC 5Ah. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 14 | Πιστοποιητικά CE, UL, CSA 22.2, ABS, DNV, GL |  |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | Βαθμός προστασίας IP20. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 16 | Θερμοκρασία λειτουργίας -20◦C έως +60◦C |  |  | ΝΑΙ |  |

|  |  | Α3. Remote Data Logger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Το Datalogger έχει συμπαγή μορφή και μπορεί να εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη θέση εξασφαλίζοντάς επιπλέον επιλογές εγκατάστασης |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί με τουλάχιστον 2 ξεχωριστές πηγές τροφοδοσίας (ή 2 τροφοδοτικά ή 2 μπαταρίες ή 1 τροφοδοτικό και 1 μπαταρία), ώστε σε περίπτωση διακοπής ή αντικατάστασης της μίας από τις δύο πηγές τροφοδοσίας, η μονάδα συνεχίζει απρόσκοπτα και αδιάλειπτα τη λειτουργία της, σε όλη τη διάρκεια της διακοπής ή της διαδικασίας αντικατάστασης της συσκευής τροφοδοσίας. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Το Datalogger έχει τουλάχιστον δύο (2) τρόπους λειτουργίας όπως π.χ. sleep mode, communication-mode, ώστε να εξασφαλίζει την ελάχιστη κατανάλωση σε κάθε στιγμή λειτουργίας έξτρα άδειας χρήσης (license free) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Το Datalogger διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet, τύπου RJ45, για την επικοινωνία με Η/Υ, καθώς και μία θύρα για κάρτα SD |  |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Διαθέτει τουλάχιστον 6 ψηφιακές εισόδους, από τις οποίες η μία είναι κατάλληλη για την χρήση απαριθμητή (counter) max 5kHz |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Διαθέτει τουλάχιστον 3 ψηφιακές εξόδους ψυχρού τύπου |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Διαθέτει τουλάχιστον 2 αναλογικές εισόδους για σύνδεση αισθητηρίων 0-10V, 0-20mA, 4-20mA και PT100 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Διαθέτει ενσωματωμένο modem που υποστηρίζει δίκτυα 4G LTE-M/NB-IoT για επικοινωνία μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την ανάλογη θύρα για την κάρτα SIM |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Διαθέτει κατάλληλη θύρα για σύνδεση κεραίας UMTS |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ χωρίς τη διακοπή των επικοινωνιών |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης επικοινωνιών με τα πρωτόκολλα IEC 60870-5-104 ή DNP3 με σκοπό την διασύνδεσή τους σε σύστημα SCADA και ενσωμάτωση της μονάδας σε ένα ευρύτερο σύστημα τηλελέγχου. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε βαθμό προστασίας IP68 (με πιθανή χρήση κατάλληλων παρελκόμενων) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με συσκευές Modbus RTU |  |  | ΝΑΙ |  |
| 14 | Έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με πρωτόκολλο HART |  |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | Έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων με Email και SMS |  |  | ΝΑΙ |  |
| 16 | Έχει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων σε κάρτα SD |  |  | ΝΑΙ |  |
| 17 | Υποστηρίζει την επικοινωνία FTP |  |  | ΝΑΙ |  |
| 18 | Έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον με σχετική υγρασία έως 95% και θερμοκρασία από -20°C έως +60°C |  |  | ΝΑΙ |  |
| 19 | Έχει δυνατότητα διατήρησης της μνήμης σε διακοπή τάσης χωρίς την χρήση μπαταρίας |  |  | ΝΑΙ |  |
| 20 | Διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 21 | Για τον προγραμματισμό του data logger δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί μέσω Web browser στη μονάδα και να την προγραμματίσει μέσω Web based εφαρμογής. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 22 | Η ενσωματωμένη στο data logger θύρα επικοινωνίας υποστηρίζει διασύνδεση με συσκευή προγραμματισμού. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 23 | Διαθέτει ειδικές ενσωματωμένες ρουτίνες που διευκολύνουν τον προγραμματισμό, όπως η δυνατότητα αποθήκευσης των τιμών των μετρούμενων παραμέτρων, με ταυτόχρονη αποθήκευση της ημερομηνίας και ώρας εγγραφής της παραμέτρου στην μνήμη της. Στη συνέχεια τόσο η τιμή της παραμέτρου, όσο και η ημερομηνία και ώρα καταγραφής της, δύναται να στέλνεται στο υπερκείμενο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων ενέργειας και να αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του, με τη χρήση standard ρουτινών, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία επιπλέον ρουτινών από τον χρήστη. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 24 | Ο κατασκευαστής του data logger διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 (πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 25 | Διαθέτει σήμανση CE (Πιστοποιητικό CE declaration of conformity) και να συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Radio Equipment Directive 2014/53/EU - RoHS Directive 2011/65/EU - Emission standard : EN 61000-6-4 - Immunity standard: EN 61000-6-2 |  |  | ΝΑΙ |  |

|  |  | Α4. Ηλεκτρομαγνητικός Μετρητής παροχής |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Οι μετρητές παροχής έχουν έγκριση για χρήση σε πόσιμο νερό. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Οι μετρητές παροχής είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου, τύπου γραμμής με φλάντζες ώστε να ταιριάζουν με το μέγεθος του σωλήνα και την κλίμακα της παροχής. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Η αρχή λειτουργίας των μετρητών είναι ο Νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, βασιζόμενη στο παλμικό συνεχές μαγνητικό πεδίο και σε d.c. τεχνικές παλμών (d.c. pulse techniques). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Η διαστασιολόγηση του μετρητή διασφαλίζει ότι η ταχύτητα ροής του νερού θα κυμαίνεται από 0.5 m./s έως 10.0 m/s. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Eύρος μέτρησης παροχής με ακρίβεια, της τάξης του 0.2% με όρια ανοχής ±2 mm/s της πραγματικής μέτρησης παροχής. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Βαθμός προστασίας μεταδότη ΙΡ67 με τοπική οθόνη και πληκτρολόγιο |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Βαθμός προστασίας των αισθητήρων ΙΡ 68 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Προσαρμογή μετατροπέα απομακρυσμένη ή επί του αισθητήρα |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Οι συνδέσεις μεταξύ αισθητηρίου-σώματος και ηλεκτρονικού μετατροπέα θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικών καλωδίων διπλής θωράκισης έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών τα οποία θα εξασφαλίζουν την μεταφορά του σήματος χωρίς απώλειες σε απόσταση τουλάχιστον 250 μέτρων για την περίπτωση απομακρυσμένης εγκατάστασης |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Τα στοιχεία του αισθητηρίου με όλες τις προρυθμίσεις του κατασκευαστή αποθηκεύονται σε ειδική μνήμη |  |  | ΝΑΙ |  |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές Αισθητήρων (Σωμάτων) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Οι φλάντζες του σώματος είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1 και θα έχουν πιστοποίηση PED σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/EU. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN των αισθητήρων είναι από 10, 16 ή 40 Bar ανάλογα με την διατομή και την εφαρμογή, ενώ η πίεση δοκιμής είναι 1,5 Χ PN. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Τα πηνία διέγερσης εφάπτονται εσωτερικά στην επιφάνεια επένδυσης του αισθητήρα χωρίς να παρεμβάλεται μεταξύ αυτών άλλο υλικό. Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα είναι με υλικό EPDM ή άλλο υλικό κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό (που θα φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 14 | Το υλικό κατασκευής των φλαντζών σύνδεσης του αισθητηρίου είναι χαλύβδινο κατηγορίας διαβρωτικότητας C4, ενώ ολόκληρο το σώμα θα έχει εξωτερική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής εποξειδικής βαφής ελάχιστου πάχους 150 μm. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | Στον αισθητήρα υπάρχει ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο γείωσης, για την εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δυναμικού του μέσου (νερού) με το ηλεκτρικό δυναμικό του αισθητήρα. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 16 | Το υλικό των ηλεκτροδίων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή Hastelloy 'C'. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 17 | Ο βαθμός προστασίας του αισθητήρα είναι ΙΡ 67 με δυνατότητα μετατροπής του σε ΙΡ 68 όταν προβλέπεται η απομακρυσμένη εγκατάσταση του από τον μετατροπέα σήματος. Συγκεκριμένα, o βαθμός προστασίας των αισθητήρων, όταν προβλέπεται η τοποθέτηση του μετατροπέα επί των αισθητηρίων (compact installation) είναι ΙΡ 67 κατά ΕΝ60529/ΝΕΜΑ 4Χ/6 ελεγμένα κάτω από στήλη ύδατος 1 μέτρου για 30 λεπτά της ώρας. Σε περίπτωση απομακρυσμένης τοποθέτησης του αισθητήρα από τον μετατροπέα σήματος Θα υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του βαθμού προστασίας του αισθητήρα από IP67 σε ΙΡ68, ελεγμένη κάτω από στήλη ύδατος 10 μέτρων για απεριόριστο χρόνο κατά ΕΝ60529/ΝΕΜΑ 6Ρ. Τα παραπάνω αναφερόμενα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην πρόσφορα του διαγωνιζόμενου καθώς και στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια που θα υποβάλει. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Ηλεκτρονικός Μετατροπέας |  |  |  |
| 18 | Mετατροπέας παλμικού συνεχούς μαγνητικού πεδίου ο οποίος να εντάσσεται εύκολα σε σύστημα τηλεμετρίας με την χρήση κατάλληλων συνδέσεων. Ο μετατροπέας διαθέτει ένδειξη για την σήμανση της κατάστασης του αγωγού , όταν αυτός είναι άδειος (emptypipedetection) καθώς και επαφή ελεύθερης τάσης μέσω της οποίας μπορεί δίνεται μήνυμα προς άλλα συστήματα τηλεελέγχου. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 19 | Διαθέτει ξεχωριστή ένδειξη για την αναγγελία σφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεύονται από τα αυτοδιαγνωστικά του μετατροπέα. Σε περίπτωση όπου ο μετατροπέας σήματος τοποθετείται σε απόσταση από τον αισθητήρα πρέπει η ανίχνευση της κατάστασης “κενός αγωγός” να είναι δυνατή σε απόσταση έως και 40 μέτρων |  |  | ΝΑΙ |  |
| 20 | Οι μετατροπείς έχουν δυνατότητα της μέτρησης της παροχής και προς τις δύο κατευθύνσεις και διαθέτουν μία αναλογική έξοδο και ψηφιακή επαφή η οποία μπορεί να προγραμματισθεί για την μετάδοση της πληροφορίας “κατεύθυνση ροής” (forward - reverse) προς άλλα συστήματα τηλεελέγχου. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 21 | Κάθε μετατροπέας φέρει ενσωματωμένη φωτιζόμενη αλφαριθμητική οθόνη τουλάχιστον 3 γραμμών και πληκτρολόγιο. Η πρώτη γραμμή της οθόνης απεικονίζει πάντα την τρέχουσα παροχή σε m3/h ή l/s ή τη συνολική ροή, ενώ οι υπόλοιπες μπορούν να προγραμματιστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη δίνοντας πληροφορίες και μηνύματα (π.χ. ρυθμίσεις οργάνου, σφάλμα μετρητή). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 22 | Σε περίπτωση σφάλματος, ο μετατροπέας απεικονίζει τους κωδικούς σφαλμάτων με συνοπτική περιγραφή και ευανάγνωστες προτάσεις για την διόρθωσή τους. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 23 | Προβλέπεται διαδικασία πρόσβασης μέσω κωδικού ασφαλείας για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των προκαθορισμένων παραμέτρων. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 24 | Η οθόνη παρέχει ως ελάχιστο τα ακόλουθα: • Εμφάνιση στιγμιαίας ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις) • Εμφάνιση αθροιστικής ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις) • Εμφάνιση της διαφοράς στην αθροιστική ροή για τις δύο διευθύνσεις • Πληροφορίες διάγνωσης • Συνθήκες κενού αγωγού |  |  | ΝΑΙ |  |
| 25 | Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μετατροπέα είναι : - Ακρίβεια (μετατροπέα & αισθητηρίου: 0.2 με όρια ανοχής ±2 mm/s επί της πραγματικής μέτρησης της παροχής ή καλύτερη. - Προσαρμογή: Απομακρυσμένη ή επί του αισθητήρα. - Προστασία Περιβλήματος: IP67 (ελάχιστη προστασία) με τοπική οθόνη και πληκτρολόγιο ή ΙΡ20 αν απαιτείται τοποθέτηση σε πόρτα ηλεκτρολογικού ερμαρίου - Αριθμός αναλογικών εξόδων : 1 αναλογική έξοδος 0/4 - 20 mA - Αριθμός ψηφιακών εξόδων : 1 ψηφιακή έξοδο παλμών ,1 έξοδος ρελέ - Παραμετροποίηση ψηφιακών εξόδων: Συχνότητα και χρονική διάρκεια παλμού - Αριθμός ψηφιακών εισόδων : 1 - Γαλβανική απομόνωση : Σε όλες τις εισόδους και εξόδους - Τροφοδοσία 230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, ή 12-30 VDC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 26 | Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας πρέπει να πληροί τα παρακάτω: • μπορεί να δεχθεί κάρτα επικοινωνίας (Plug-in module) που να καθιστά δυνατή την επικοινωνία του με άλλες συσκευές μέσω πρωτοκόλλου (bus) όπως PROFIBUS-DP, MODBUS, CANopen ή DeviceNet ή εναλλακτικά μέσω πρωτοκόλλου HART. Η κάρτα επικοινωνίας θα έχει τη μορφή κάρτας που περιέχει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με το κατάλληλο πρωτόκολλο επικοινωνίας και θα συνδέεται με απλή προσαρμογή στο κάτω μέρος του μετατροπέα. • Η λειτουργία των «κλασσικών εξόδων» (αναλογικές, ψηφιακές, ρελέ) διατηρείται ανεξάρτητα από τον τύπο επικοινωνίας bus που θα επιλεγεί. • Έχει την δυνατότητα προγραμματισμού για την αυτόματη δοσομέτρηση συγκεκριμένων ποσοτήτων νερού. • διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια για την ροή. • συγκρατεί τα σήματα εξόδου για ρυθμιζόμενο χρόνο. • διαθέτει δυο ανεξάρτητους αθροιστές (totalizers) για την παρακολούθηση και απομνημόνευση του συνολικού όγκου του νερού σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους (π.χ. χειμώνα –καλοκαίρι) • παρέχει πλήρη λειτουργία αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων. • Ο προγραμματισμός του μετατροπέα γίνεται από το πληκτρολόγιό του με δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων και από μακριά μέσω επικοινωνίας HART. • Σε περίπτωση βλάβης οι έξοδοι μπορούν να προκαθορίζονται με τη χρήση ψηφιακού σήματος εισόδου. • Οι ψηφιακές έξοδοι ρυθμίζονται για οποιαδήποτε λειτουργία. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 27 | Σε περίπτωση εγκατάστασης του μεταδότη σε εξωτερικό χώρο, να συνοδεύεται απαραίτητα η οθόνη του μεταδότη από εργοστασιακό προστατευτικό κάλυμμα (καπάκι) από τον κατασκευαστή. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Κατασκευαστής |  |  |  |
| 28 | Ο Κατασκευαστής παρέχει άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα μέσω επίσημου αντιπροσώπου (με υποβολή βεβαίωσης επίσημης αντιπροσώπευσης) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 29 | Προσκομίζονται δηλώσεις καλής λειτουργίας πελατών στους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί οι συγκεκριμένοι μετρητές παροχής. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Βαθμονόμηση |  |  |  |
| 30 | Οι δοκιμές βαθμονόμησης του εργοστασίου έγιναν με τα πρότυπα του κατασκευαστή και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 5 σημεία, ένα στο σημείο μηδέν, δύο στο 25% και δύο στο 90% της μέγιστης μετρούμενης παροχής. Σε περιπτώσεις όπου απαιτηθεί η σύγκριση με άλλους μετρητές π.χ. για λόγους ανίχνευσης διαρροών, τότε μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετη βαθμονόμηση τουλάχιστον 8 σημείων. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 31 | Η βαθμονόμηση του μετρητή παροχής έχει την δυνατότητα να είναι επαληθεύσιμη, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του μετρητή από τον αγωγό και με την ελάχιστη ενόχληση. Οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής θα έχουν απαραίτητα την δυνατότητα, μέσω κατάλληλου εξωτερικού εξοπλισμού (verificator), για έλεγχο ενός αριθμού παραμέτρων χωρίς να απομακρυνθούν από το δίκτυο. Οι παράμετροι αυτοί αφορούν τον πλήρη έλεγχο της μόνωσης του συστήματος του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή και των καλωδιώσεών του, τον έλεγχο των μαγνητικών ιδιοτήτων του αισθητηρίου, τον έλεγχο του κέρδους του ηλεκτρονικού μετατροπέα καθώς και την γραμμικότητα των μετρήσεων και την ρύθμιση του μηδενός. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των αναλογικών και ψηφιακών εξόδων του μετρητή παροχής. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 32 | Όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούνται με την έκδοση κατάλληλου πιστοποιητικού επαλήθευσης από κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπο, το οποίο θα εκδίδεται μόνο για τους μετρητές παροχής που πέρασαν τους ελέγχους και τα αποτελέσματα των οποίων δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση μεγαλύτερη από 2% σε σύγκριση με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των μετρητών παροχής. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 33 | Ο μετρητής παροχής εκτελεί αυτόματα αυτοδιαγνωστικά με την έναρξη λειτουργίας και συνεχώς κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Η παρουσία μίας κατάστασης σφάλματος προκαλεί την λειτουργία αναμετάδοσης του σφάλματος. Η λειτουργία είναι ασφαλής από σφάλμα με την επαφή κλειστή κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και ανοιχτή σε περίπτωση σφάλματος ή διακοπής της τροφοδοσίας. |  |  | NAI |  |
| 34 | Τα διαγνωστικά συμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους βασικούς ελέγχους του εξοπλισμού, ανίχνευση καλωδίου ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος, εκτός κλίμακας, λανθασμένοι παράμετροι κλπ. |  |  | NAI |  |
| 35 | Πλήρη Τεχνική περιγραφή στα Ελληνικά |  |  | NAI |  |
| 36 | Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  | NAI |  |
| 37 | Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή (Manual) |  |  | NAI |  |
| 38 | Πλήρη σχέδια των ηλεκτρολογικών συνδέσεων καθώς και κατασκευαστικά σχέδια εγκατάστασης των παροχομέτρων για την σωστή και ακριβή λειτουργία τους. |  |  | NAI |  |
| 39 | Τεχνικά φυλλάδια |  |  | NAI |  |
| 38 | Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών. |  |  | NAI |  |
| 39 | Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από άλλες επιχειρήσεις Ύδρευσης της Ελλάδος ή/και του εξωτερικού. |  |  | NAI |  |
| 40 | Υπεύθυνη δήλωση Οικονομικού Φορέα για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ιδίων ή συμβατών ή/και επισκευής για 10 χρόνια. |  |  | NAI |  |
| 41 | Πιστοποιητικό του κατασκευαστή οίκου ISO 9001 : 2015. |  |  | NAI |  |
| 42 | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρότυπο EN14001. |  |  | NAI |  |
| 43 | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης τύπου CE |  |  | NAI |  |
| 44 | Συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/30/EU για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα των παροχομέτρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61326-1, ΕΝ 61326-2-5. |  |  | NAI |  |
| 45 | Συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/35/EU σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61010-1. |  |  | NAI |  |
| 46 | Πιστοποιητικό ότι κατασκευαστικός οίκος διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και διακρίβωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45001/ ΕΝ 17025 |  |  | NAI |  |
| 47 | Πιστοποιητικά διακρίβωσης και δοκιμής των παροχομέτρων κατά την έξοδο τους από το εργοστάσιο κατασκευής. |  |  | NAI |  |

|  |  | Α5. Ηλεκτρομαγνητικός Μετρητής παροχής τροφοδοσίας μπαταρίας |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |  |  |
| 1 | Οι μετρητές παροχής τροφοδοσίας μπαταρίας έχουν έγκριση για χρήση σε πόσιμο νερό. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 | Οι μετρητές παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου, τύπου γραμμής με φλάντζες ώστε να ταιριάζουν με το μέγεθος του σωλήνα και την κλίμακα της παροχής. Η αρχή λειτουργίας των μετρητών θα είναι ο Νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, βασιζόμενη στο παλμικό συνεχές μαγνητικό πεδίο και σε d.c. τεχνικές παλμών (d.c. pulsete chniques). |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 | Η διαστασιολόγηση του μετρητή θα διασφαλίζει ότι η ταχύτητα ροής του νερού θα κυμαίνεται από 0,5 m./s έως 10.0 m/s. Το προδιαγεγραμμένο εύρος παροχής θα μετριέται με ακρίβεια, της τάξης του 0.20% με όρια ανοχής ±2 mm/s της πραγματικής μέτρησης παροχής και όχι ως ποσοστό επί της πλήρους κλίμακας για ταχύτητες ροής από 0,5 m/s έως 10.0 m/s |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 | Για την περίπτωση απομακρυσμένης εγκατάστασης οι συνδέσεις μεταξύ αισθητηρίου-σώματος και ηλεκτρονικού μετατροπέα θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικών καλωδίων (το καλώδιο διασύνδεσης θα είναι ενσωματωμένο και συνδεμένο στο αισθητήριο) έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών τα οποία θα εξασφαλίζουν την μεταφορά του σήματος χωρίς απώλειες σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | Και στους δυο τύπους της εγκατάστασης θα διασφαλίζεται στεγανότητα του εξοπλισμού με βαθμός προστασίας IP68/NEMA 6P. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 | Είναι απαραίτητο τα στοιχεία του αισθητηρίου με όλες τις προρυθμίσεις του κατασκευαστή (π.χ. τύπος, κωδικός, διαστάσεις του αισθητηρίου, ρυθμίσεις του μετατροπέα, παράμετροι βαθμονόμησης, αθροιστική κατανάλωση κ.λ.π.) να αποθηκεύονται σε ειδική μνήμη EΕPROM. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 | Ο εξοπλισμός θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, δηλαδή θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία επί τόπου χωρίς να απαιτείται βοηθητικός εξοπλισμός δοκιμών ή λογισμικό. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  |  | Τεχνικές Προδιαγραφές Αισθητήρων (Σωμάτων) (Sensor) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Τα σώματα των ηλεκτρομαγνητικών μετρητών θα συνδέονται στο δίκτυο μέσω φλαντζών κατάλληλης διάτρησης ανάλογα με την ονομαστική πίεση, που θα διαθέτουν στα άκρα τους. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 9 | Οι φλάντζες του σώματος θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-1 και θα έχουν πιστοποίηση PED σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/EU. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 | Η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN των αισθητήρων θα είναι από 10, 16 ή 40 Bar ανάλογα με την διατομή και την εφαρμογή, ενώ η πίεση δοκιμής θα είναι 1,5 Χ PN. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 11 | Τα πηνία διέγερσης θα εφάπτονται εσωτερικά στην επιφάνεια επένδυσης του αισθητήρα χωρίς να παρεμβάλετε μεταξύ αυτών άλλο υλικό. Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα θα είναι HardRubber, EPDM, NBR ή παρόμοιου τύπου, εγκεκριμένου για εφαρμογή σε πόσιμο νερό. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 12 | H καταλληλότητα του υλικού επένδυσης θα πιστοποιείται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με την πιστοποίηση ενός εκ των ανεξάρτητων φορέων WRAS, DVGW ή ACS. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 13 | Το υλικό κατασκευής των φλαντζών σύνδεσης του αισθητηρίου θα είναι χαλύβδινο κατηγορίας διαβρωτικότητας C4M, ενώ ολόκληρο το σώμα θα έχει εξωτερική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής εποξειδικής βαφής ελάχιστου πάχους 150 μm. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 14 | Το υλικό των ηλεκτροδίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή Hastelloy 'C'. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 15 | Ο βαθμός προστασίας των αισθητήρων θα είναι υποχρεωτικά IP68/NEMA 6P. Οποιαδήποτε παρέκκλιση δεν θα γίνει αποδεκτή και θα επιφέρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  |  | Ηλεκτρονικός Μετατροπέας (Converter) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Θα χρησιμοποιηθεί ένας μετατροπέας παλμικού συνεχούς μαγνητικού πεδίου ο οποίος θα πρέπει να εντάσσεται εύκολα σε σύστημα τηλεμετρίας με την χρήση κατάλληλων συνδέσεων . |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 17 | Ο μετατροπέας θα πρέπει να έχει ανοξείδωτο κέλυφος (AISI 316). |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 18 | Θα διαθέτει ξεχωριστή ένδειξη για την αναγγελία σφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεύονται από τα αυτοδιαγνωστικά του μετατροπέα. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 19 | Σε περίπτωση όπου ο μετατροπέας σήματος τοποθετείται σε απόσταση από τον αισθητήρα θα πρέπει η ανίχνευση της κατάστασης “κενός αγωγός” να είναι δυνατή σε απόσταση έως και 20 μέτρων. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 20 | Οι μετατροπείς θα έχουν δυνατότητα της μέτρησης της παροχής και προς τις δύο κατευθύνσεις και θα διαθέτουν δύο ψηφιακές εξόδους γαλβανικά απομονωμένες, οι οποίες θα μπορεί να προγραμματισθούν για την μετάδοση της πληροφορίας προς άλλα συστήματα τηλεελέγχου. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 21 | Κάθε μετατροπέας θα φέρει ενσωματωμένη αλφαριθμητική οθόνη και πληκτρολόγιο. Η οθόνη να μπορεί να απεικονίζει την τρέχουσα συνολική ροή σε m3 / h ή l/s, ή την αθροιστική συνολική τιμή , ή κάποια σφάλματα του οργάνου και με διάφορα ανεξάρτητα σύμβολα στην οθόνη να μπορούν να δώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και μηνύματα στον χρήστη (π.χ. ρυθμίσεις οργάνου, σφάλμα μετρητή). |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 22 | Σε περίπτωση σφάλματος, ο μετατροπέας θα απεικονίζει τους κωδικούς σφαλμάτων με συνοπτική περιγραφή για την διόρθωσή τους. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 23 | Θα προβλέπεται διαδικασία πρόσβασης μέσω κωδικού ασφαλείας για να αποτρέπεται, η μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των προκαθορισμένων παραμέτρων. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 24 | Επιπλέον για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των κρίσιμων παραμέτρων του μετρητή με εξωτερικό κλειδί από εξουσιοδοτημένο χρήστη. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 25 | Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μετατροπέα είναι : - Ακρίβεια (μετατροπέα & αισθητηρίου: 0,2% με όρια ανοχής ±2 mm/s,επί της πραγματικής μέτρησης της παροχής, ή καλύτερη. - Προσαρμογή: Απομακρυσμένη ή επί του αισθητήρα - Περίβλημα: IP68 με τοπική οθόνη και πληκτρολόγιο - Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 παθητικές ψηφιακές (MOS), με δυνατότητα θετικής ή αρνητικής λογικής παλμού. - Παραμετροποίηση ψηφιακών εξόδων: Προγραμματισμός παλμού για όγκο, θετικής ροής, ανάστροφης ροής, συνολικής ροής, συνολικής θετικής, συνολικής ανάστροφης, συναγερμού, κλήσης για ενημέρωση αλλαγής μπαταρίας - Συχνότητες και πλάτος λειτουργίας, εξόδων παλμών: Μέγιστος ρυθμός παλμών 100Hz. Δυνατότητα για παραμετροποίηση πλάτους παλμού, με μικρότερη τιμή 5ms και μέγιστη 500ms. - Γαλβανική απομόνωση: Όλες οι έξοδοι να έχουν ανεξάρτητη γαλβανική απομόνωση. - Επικοινωνία: Με θύρα υπέρυθρων ή / και μέσω κατάλληλης μονάδας διασύνδεσης (πχ MODBUS RTU). - Τροφοδοσία: Αυτόματη αναγνώριση της μονάδας τροφοδοσίας και ένδειξη αυτής στη μονάδα επεξεργασίας. - Δυνατότητα τροφοδοσίας από εσωτερική μπαταρία (1D-Shell) 3.6V τουλάχιστον 16,5 Αh ή από μπαταρία (2D-Shell) 3.6V , τουλάχιστον 33Αh ή από . εξωτερική μπαταρία (4D-Shell) 3.6V, τουλάχιστον 66Αh. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 26 | Αναγνώριση εφαρμογής: Δυνατότητα καταγραφής ονόματος τοποθεσίας και εφαρμογής με τουλάχιστον 15 χαρακτήρες ανά παράμετρο και δυνατότητα απεικόνισης του στην οθόνη του οργάνου με κατάλληλο χειρισμό. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 27 | Ημερομηνία και ώρα: Πραγματικός χρόνος και ημερομηνία είναι απαραίτητα με μέγιστη απόκλιση 15 λεπτών ανά έτος |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 28 | Αθροιστές ροής: Τουλάχιστον 3 αθροιστές, εκ των οποίων οι 2 αθροιστές θα είναι προγραμματιζόμενοι και δεν θα μηδενίζονται |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 29 | Μέτρηση ροής: -Ρύθμιση της κατώτερης δυνατής μετρούμενης ροής, ως ποσοστό( %) (cut off) της μέγιστης τιμής. -Αναγνώριση κενής σωλήνας και ενεργοποίησης κατάλληλης ένδειξης στην οθόνη του οργάνου. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 30 | Ενσωματωμένος συγκεντρωτής δεδομένων datalogger: Καταγραφή τουλάχιστον 20 αρχείων , ελεύθερα επιλεγμένα . Κάθε αρχείο πρέπει να έχει τιμές για: -Κατανάλωση στον Αθροιστή 1. -Κατανάλωση στον Αθροιστή 2. -Συναγερμός σε συγκεκριμένη περίοδο. -Κατάσταση ροόμετρου. -Συναγερμός στη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή του μετρητή για συγκεκριμένη περίοδο. -Τιμές για την κύρια μέτρηση (Αθροιστή 1) πρέπει να μπορούν να διαβαστούν και τοπικά στην οθόνη. |  |  | NAI |  |  |  |  |
|  |  | Αυτοδιάγνωση σφαλμάτων. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Παροχή πλήρους και συνεχούς λειτουργίας αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων για: Το πηνίο που οδηγεί το μαγνητικό πεδίο, τα κυκλώματα των ψηφιακών εξόδων, την καταγραφή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων . |  |  | NAI |  |  |  |  |
|  |  | Προστασία δεδομένων. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε EEPROM .Οι αθροιστές αποθηκεύουν τις τιμές τους τουλάχιστον κάθε 10 λεπτά. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κωδικού για πρόσβαση στις παραμέτρους του οργάνου και επιπλέον εξωτερικού κλειδιού για κλείδωμα των παραμέτρων ρύθμισης του οργάνου. |  |  | NAI |  |  |  |  |
|  |  | Κατασκευαστής |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Στην Ελλάδα θα πρέπει να παρέχει άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη μέσω επίσημου αντιπροσώπου (με υποβολή βεβαίωσης επίσημης αντιπροσώπευσης). |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 34 | Θα πρέπει να προσκομίσει δηλώσεις καλής λειτουργίας πελατών στους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί οι συγκεκριμένοι μετρητές παροχής. |  |  | NAI |  |  |  |  |
|  |  | Βαθμονόμηση |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Οι δοκιμές βαθμονόμησης του εργοστασίου θα γίνουν με τα πρότυπα του κατασκευαστή και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 3 σημεία ροής. Σε περιπτώσεις όπου απαιτηθεί η σύγκριση με άλλους μετρητές π.χ. για λόγους ανίχνευσης διαρροών, τότε μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετη βαθμονόμηση τουλάχιστον 8 σημείων. |  |  | NAI |  |  |  |  |
|  |  | Διαγνωστικά |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ο μετρητής παροχής θα εκτελεί αυτόματα αυτοδιαγνωστικά με την έναρξη λειτουργίας και συνεχώς κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Η παρουσία μίας κατάστασης σφάλματος θα προκαλεί την λειτουργία αναμετάδοσης του σφάλματος. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 37 | Τα διαγνωστικά θα συμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους βασικούς ελέγχους του εξοπλισμού, ανίχνευση καλωδίου ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος, εκτός κλίμακας, λανθασμένοι παράμετροι κλπ. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 38 | Οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής θα έχουν απαραίτητα την δυνατότητα, είτε με ενσύρματη είτε με ασύρματη επικοινωνία, για διαγνωστικό έλεγχο κρίσιμων χαρακτηριστικών λειτουργίας, όπως την κατάσταση του πηνίου, του ενισχυτή, των ηλεκτροδίων και της μόνωσης του συστήματος του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή χωρίς να απαιτείται απεγκατάσταση του μετρητή. Σε συνέχεια του διαγνωστικού ελέγχου, ο μετρητής αυτόματα θα δημιουργεί και θα εξάγει σχετική αναφορά απεικόνισης της τρέχουσας κατάστασής του. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 39 | Για την αναφορά αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από τον κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην Ελλάδα, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού βέλτιστης λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον Οικονομικό Φορέα. |  |  | NAI |  |  |  |  |
|  |  | Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους όλα τα παρακάτω επί ποινή αποκλεισμού: |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Πλήρη Τεχνική περιγραφή στα Ελληνικά |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 41 | Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 42 | Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή (Manual) |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 43 | Πλήρη σχέδια των ηλεκτρολογικών συνδέσεων καθώς και κατασκευαστικά σχέδια εγκατάστασης των παροχομέτρων για την σωστή και ακριβή λειτουργία τους. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 44 | Τεχνικά φυλλάδια |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 45 | Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 46 | Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από άλλες επιχειρήσεις Ύδρευσης της Ελλάδος ή/και του εξωτερικού. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 47 | Βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών ιδίων ή συμβατών ή/και επισκευής για 10 χρόνια από τον Οικονομικό Φορέα. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 48 | Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου με την οποία θα δηλώνουν ότι θα παρέχουν επίσημο σεμινάριο εκπαίδευση στη λειτουργία και χρήση των οργάνων στο προσωπικό της υπηρεσίας διαρκείας τουλάχιστον 5 εργασίμων ημερών. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 49 | Πιστοποιητικό του κατασκευαστή οίκου ISO 9001 : 2015. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 50 | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρότυπο EN14001. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 51 | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης τύπου CE. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 52 | Πιστοποιητικό ότι ο κατασκευαστικός οίκος διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και διακρίβωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45001/ ΕΝ 17025. |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 53 | Πιστοποιητικά διακρίβωσης και δοκιμής των παροχομέτρων κατά την έξοδο τους από το εργοστάσιο κατασκευής. |  |  | NAI |  |  |  |  |

|  |  | Α6. Μετρητής πίεσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Θα έχουν έγκριση για χρήση σε πόσιμο νερό |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Θα είναι συμπαγών διαστάσεων και σύμφωνοι με την κοινοτική οδηγία PED (PRESSURE EQUIPMENT DIREKTIVE FOR GAS 1/LIQUIDS 1 ART. 3.3 SEP). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Το διάφραγμα μετάδοσης πίεσης θα είναι κατασκευασμένο από Al2O3. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος θα είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής. Σε κάθε μετρητή πίεσης θα πρέπει να προβλεφθεί και κατάλληλη βάνα για τον εξαερισμό του οργάνου. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Οι μετρητές πίεσης θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 4 | Αρχή Μέτρησης: Πιεζοηλεκτρική |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Μετρούμενη Παράμετρος: Πίεση |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Τροφοδοσία: 7 έως 33 VDC στα 4 … 20 mA |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Έξοδος: 4 … 20 mA 2-wire |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Υλικό κατασκευήςπεριβλήματος: Ανοξείδωτος χάλυβας SST 316L/1.4404 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Υλικό διαφράγματος: Al2O3 – 96% |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Υλικό στεγανοποίησης μεταξύ περιβλήματος και διαφράγματος: FPM |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Σύνδεση στο πεδίο: G½B κατά DIN EN 837-1 (½” BSP male) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Ακρίβεια: 0,25% της μέγιστης τιμής μέτρησης |  |  | ΝΑΙ |  |
| 14 | Επιρροή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 0,25%/10 K της μέγιστης τιμής μέτρησης |  |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | Σταθερότητα σε σχέση με το χρόνο: 0,25% της μέγιστης τιμής μέτρησης/έτος |  |  | ΝΑΙ |  |
| 16 | Θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -25 … +85 οC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 17 | Βαθμός προστασίας: IP65 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 18 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 … +125 οC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 19 | Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326-1/-2/-3 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 20 | Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης: CE, PED-97/23EC |  |  | ΝΑΙ |  |

|  |  | Α6. Μετρητής πίεσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Θα έχουν έγκριση για χρήση σε πόσιμο νερό |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Θα είναι συμπαγών διαστάσεων και σύμφωνοι με την κοινοτική οδηγία PED (PRESSURE EQUIPMENT DIREKTIVE FOR GAS 1/LIQUIDS 1 ART. 3.3 SEP). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Το διάφραγμα μετάδοσης πίεσης θα είναι κατασκευασμένο από Al2O3. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος θα είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής. Σε κάθε μετρητή πίεσης θα πρέπει να προβλεφθεί και κατάλληλη βάνα για τον εξαερισμό του οργάνου. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Οι μετρητές πίεσης θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 4 | Αρχή Μέτρησης: Πιεζοηλεκτρική |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Μετρούμενη Παράμετρος: Πίεση |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Τροφοδοσία: 7 έως 33 VDC στα 4 … 20 mA |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Έξοδος: 4 … 20 mA 2-wire |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Υλικό κατασκευήςπεριβλήματος: Ανοξείδωτος χάλυβας SST 316L/1.4404 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Υλικό διαφράγματος: Al2O3 – 96% |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Υλικό στεγανοποίησης μεταξύ περιβλήματος και διαφράγματος: FPM |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Σύνδεση στο πεδίο: G½B κατά DIN EN 837-1 (½” BSP male) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Ακρίβεια: 0,25% της μέγιστης τιμής μέτρησης |  |  | ΝΑΙ |  |
| 14 | Επιρροή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 0,25%/10 K της μέγιστης τιμής μέτρησης |  |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | Σταθερότητα σε σχέση με το χρόνο: 0,25% της μέγιστης τιμής μέτρησης/έτος |  |  | ΝΑΙ |  |
| 16 | Θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -25 … +85 οC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 17 | Βαθμός προστασίας: IP65 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 18 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 … +125 οC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 19 | Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326-1/-2/-3 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 20 | Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης: CE, PED-97/23EC |  |  | ΝΑΙ |  |

|  |  | Α7. Φωτοβολταϊκή διάταξη |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Φωτοβολταϊκό πάνελ: Θα είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου Ονομαστικής ισχύος ) σε συνθήκες STC τουλάχιστον 100 Wp με ανοχή -1 Wp.τουλάχιστον 100 Wp (με την προϋπόθεση ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Θερµοκρασιακός συντελεστής μέγιστης ισχύος πλαισίου κατ’ ελάχιστον 0,38 %/oC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Βαθμός στεγανότητας από υγρασία και σκόνη του Junction Box (IP) κατ’ ελάχιστον IP67. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Μηχανική αντοχή μεταλλικού πλαισίου κατ’ ελάχιστον 5400Pa. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Εγγύηση κατασκευής φωτοβολταϊκού πλαισίου κατ’ ελάχιστον 12 έτη. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Εγγύηση απόδοσης του φωτοβολταϊκού πλαισίου: αποδεκτή μείωση έως 97% της ονομαστικής ισχύος για το 1ο έτος και 0,65% για κάθε έτος των 24 επόμενων ετών. Ελάχιστη υπολειπόμενη ισχύς στο τέλος του 25ου έτους λειτουργίας ≥82,0% της αρχικής ονομαστικής ισχύος. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα φέρει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: CE, IEC 61215-1:2016, IEC 61215-1-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016 και πιστοποίηση διάβρωσης (Protection Class II) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Πιστοποίηση κατασκευαστή φωτοβολταϊκού πλαισίου κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Ρυθμιστής φόρτισης: |  |  |  |
| 10 | Θα είναι τεχνολογίας διαμόρφωσης εύρους παλμών, θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης MOSFETS και δε θα γίνεται απλός βολτομετρικός έλεγχος με ρελέ.. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Η ονομαστική τάση θα είναι 12-24V DC με μέγιστη διαχειριζόμενη ένταση ρεύματος 15Α. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Θα διαθέτει ψηφιακή LCD οθόνη ενδείξεων και θα υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού και προγραμματιζόμενη νυχτερινή λειτουργία |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Επίσης, θα διαθέτει προστασία βραχυκυκλώματος και ανάστροφης πολικότητας και θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Συστοιχία συσσωρευτών |  |  |  |
| 14 | Ο Προμηθευτής πρέπει να προτείνει για κάθε διάταξη συστοιχία συσσωρευτών κλειστού τύπου αργής εκφόρτισης και μεγάλης βύθισης. Η ονομαστική τάση θα είναι 12V και θα διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συσσωρευτών θα καθοριστεί από την εξυπηρέτηση της ονομαστικής ισχύος για 24 ώρες |  |  | ΝΑΙ |  |

|  |  | Α8. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής server |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Οι υπολογιστές θα έχουν πιστοποιηθεί κατά UL και θα φέρουν την σήμανση CE για χρήση σε χώρους γραφείου και βιομηχανικού περιβάλλοντος (EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 55022), ενώ απαιτείται και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Θα διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε rack 19’’, ενώ θα μπορούν να εγκατασταθούν οριζόντια ή και κατακόρυφα. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Το λειτουργικό σύστημα που θα φέρουν θα είναι WindowsServer 2012 R2 ή WindowsServer 2016 64bit (για 5 clients). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Οι υπολογιστές θα προσφέρουν προστασία έναντι της σκόνης με κατάλληλα φίλτρα και θα μπορούν να λειτουργούν συνεχώς 24 ώρες σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 5 και +40 oC και σχετική υγρασία μέχρι 80% στους 30οC σε πλήρη απόδοση του επεξεργαστή. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Δονήσεις μέχρι 0,5g κατά τη λειτουργία του υπολογιστή θα μπορούν να γίνουν ανεκτά, χωρίς να δημιουργήσουν πρόβλημα. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Βαθμός προστασίας IP30 στο μπροστινό μέρος και IP20 στο οπίσθιο μέρος |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Επεξεργαστής τουλάχιστον i7 ή Xeon, 3,4 GHz |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Κύρια μνήμη DDR4 SDRAM 2x8GB |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Σκληρός δίσκος hotswapremovable και τουλάχιστον 480GBSSD σε διάταξη RAID1 (2x480GB) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Επικοινωνιακό μέσο DVD+/-RW |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Διπλό τροφοδοτικό 230V AC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Ο υπολογιστής θα πρέπει να ενσωματώνει λογισμικό διάγνωσης της κατάστασης του Η/Υ και των επιμέρους υλικών του. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 14 | Ο υπολογιστής θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα τουλάχιστον 3 ετών, η οποία θα καλύπτει τα έξοδα επισκευής σε βλάβες ή δυσλειτουργίες που τυχόν παρουσιαστούν,. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | θα παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 8 έτη από την ημερομηνία προμήθειας του υπολογιστή. |  |  | ΝΑΙ |  |

|  | Α9. ΦΟΡΗΤΟΣ Η_Υ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | θα αντέχει σε δονήσεις και κραδασμούς σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60068-2-6 και IEC 60068-2-27 |  | NAI |  |
| 2 | θα συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61000-4-2 περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για προστασία έναντι παρεμβολών από φαινόμενα εκφορτίσεων στατικού ηλεκτρισμού |  | NAI |  |
| 3 | Θα φέρει, επίσης, τις απαραίτητες πιστοποιήσεις κατά CE και UL, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής θα συμμορφώνεται με το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO9001. |  | NAI |  |
| 4 | θα διαθέτει τα απαραίτητα λογισμικά προγραμματισμού των ελεγκτών τα οποία θα είναι προεγκατεστημένα στον υπολογιστή και θα μπορούν να λειτουργήσουν σε λειτουργικό σύστημα Windows 10 |  | NAI |  |
| 5 | θα είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον δύο (2) θύρες RJ45 βιομηχανικού Ethernet (100Mbit ή καλύτερες) με διαφορετικές IP διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) θύρες USB και μία (1) θύρα RS232. |  | NAI |  |
| 6 | Η οθόνη του υπολογιστή θα έχει διαγώνιο τουλάχιστον 15 ιντσών (15’’) υψηλής ανάλυσης (1920x1080). Ο επεξεργαστής του θα είναι τεχνολογίας IntelCorei7 (2,5GHz) ή ισοδύναμο ή καλύτερο. Θα διαθέτει μνήμη εργασίας τουλάχιστον 16GB και HardDiskDrive τεχνολογίας SSD τουλάχιστον 500GB. Επιπρόσθετα, θα διαθέτει και DVD-RW και CardReader. |  | NAI |  |
| 7 | θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα τουλάχιστον 3 ετών, η οποία θα καλύπτει τα έξοδα επισκευής σε βλάβες ή δυσλειτουργίες που τυχόν παρουσιαστούν, ενώ θα παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 8 έτη από την ημερομηνία προμήθειας του υπολογιστή. |  | NAI |  |

|  |  | Α10. Σύστημα διαχείρισης επικοινωνιών και SCADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Το λογισμικό θα καλύπτει τουλάχιστον 8.000 μεταβλητές |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Η διαμόρφωση του συστήματος που θα προσφερθεί πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: |  |  |  |
| 2 | Άδειες λογισμικών για δύο κεντρικούς εξυπηρετητές servers. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Δυνατότητα λειτουργίας του ενός server εφεδρικά στον άλλο. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Δυνατότητα λειτουργίας με τοπικούς client αλλά και απομακρυσμένους clients μέσω Internet. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Διαχείριση των επικοινωνιών με συμβατό λογισμικό με χρήση OPC (UA). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Η χρήση διεπαφής μέσω OPC πρέπει να είναι δυνατή για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα λογισμικά, εφαρμογές και συσκευές άλλων κατασκευαστών που έχουν αυτή τη δυνατότητα. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Θα διατίθενται επικοινωνιακά κανάλια για τη σύνδεση με υπάρχοντα ή νέα PLC και DataLoggers, μέσω διαφόρων επικοινωνιακών μέσων, ενώ το ίδιο ισχύει και για drivers για απλούς τύπους διασύνδεσης μέσω pointtopoint ή MPIinterface |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Server-Client |  |  |  |
|  |  | Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 8 | Τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Εκτελέσιμο σε όλα τα εμπορικά PC με επεξεργαστή τουλάχιστον i5. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Κύριος υπολογιστής (server) Windows Server 2012 R2 (64-Bit), Windows Server 2016 (64-Bit), Windows Server 2019 (64-Bit). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Θέσεις εργασίας (clients) Windows 10 Professional, Enterprise (64-Bit), Windows 10 LTSB 2015/2016, LTSC 2019 (64-Bit). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Δυνατότητα χρήσης απ’ ευθείας εξαρτημάτων και προγραμμάτων από τον χώρο της πληροφορικής (π.χ. κάρτες δικτύων). |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Δυνατότητα χρήσης ως single-user ή multi-user σύστημα με τη δομή client/server. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 14 | Επικοινωνιακές δυνατότητες μέσω Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, FDL, DDE, DCOM, OPC. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | Μονάδες ΗΜΙ |  |  | ΝΑΙ |  |
| 16 | Γραφικό σύστημα για απεικόνιση και επεξεργασία ορισμένων από τον χρήστη χρησιμοποιώντας αντικείμενα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, Active X αντικείμενα), με τη δυνατότητα να γίνονται όλες οι ιδιότητες δυναμικές και με online configuration. Μία βιβλιοθήκη function block χρησιμεύει ως βοήθημα για τη δημιουργία εικονιδίων. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 17 | Σύστημα σήμανσης για την ανίχνευση και αρχειοθέτηση γεγονότων με δυνατότητες απεικόνισης και ελέγχου, σύμφωνα με DIN 19235. Κατηγορίες μηνυμάτων ελεύθερης επιλογής, απεικόνιση μηνύματος και καταχώρηση, ταξινόμηση ελεύθερης επιλογής όταν είναι κάποιος on line. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 18 | Αρχειοθέτηση process data για ανίχνευση, αρχειοθέτηση και συμπίεση μετρούμενων τιμών, για παράδειγμα για απεικόνιση καμπύλων και πινάκων και άλλες διαδικασίες, κεντρική αποθήκευση δεδομένων σε archiveserver. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 19 | Σύστημα αναφοράς και καταχώρησης για τα χρονικά ελεγχόμενα ή οδηγούμενα από τα συμβάντα μηνύματα, καταχωρήσεις χειριστών, περιεχόμενα αρχείων και τρέχοντα δεδομένα στη μορφή των αναφορών χρηστών (processdata) ή τεκμηρίωση εφαρμογής σε ευέλικτη διάταξη ελεύθερης επιλογής. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 20 | Λειτουργίες διαδικασιών για τη σχηματοποίηση εφαρμογών και τη σύνταξη κειμένων (script) χρησιμοποιώντας VisualBasicScript ή ANSI-C. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 21 | Τυποποιημένες interfaces από το περιβάλλον των Windows είναι εσωτερικά κομμάτια της τυποποιημένης βάσης δεδομένων του συστήματος ελέγχου MicrosoftSQLServer 2016 για την σχηματοποίηση και επεξεργασία δεδομένων με δυνατότητα πρόσβασης μέσω ODBC ή OLE-DB. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 22 | Διασυνδέσεις προγραμματισμού (API) είναι διαθέσιμες για όλες τις μονάδες εφαρμογής του συστήματος ελέγχου και παρέχουν τη δυνατότητα για την προσπέλαση δεδομένων και λειτουργιών. Μία βιβλιοθήκη λειτουργιών επιτρέπει τον προγραμματισμό ανεξάρτητων εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεκταθεί η βασική λειτουργικότητα. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 23 | Ανοιχτές συνδέσεις διεπαφής (interfaces) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 24 | Πρέπει να είναι δυνατή η απεικόνιση μέχρι 25 παραθύρων γραφικών ανά image και 80 καμπυλών ανά παράθυρο. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 25 | Μέχρι 50.000 μηνύματα και 10x256 κείμενα μηνυμάτων μπορούν να δημιουργηθούν |  |  | ΝΑΙ |  |
| 26 | Η πρόσβαση στις λίστες δεδομένων γίνεται μέσω τυποποιημένης διασύνδεσης βάσης δεδομένων (ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 27 | Ενσωμάτωση μπλοκ εφαρμογών Windows (Active X controls) |  |  | ΝΑΙ |  |
| 28 | Μεταφορά δεδομένων μέσω άλλων προγραμμάτων Windows μέσω διασύνδεσης OPC. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 29 | Βοηθοί επέκτασης εφαρμογών μέσω βοηθών χρηστών και VisualBasic |  |  | ΝΑΙ |  |
| 30 | Διασύνδεση προγραμματισμού API με πρόσβαση σε λειτουργίες ελέγχου συστήματος. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 31 | Σύνδεση με κάθε είδους ευρέως διαδεδομένου PLC |  |  | ΝΑΙ |  |
| 32 | Διαχείριση χρηστών με 999 ομάδες εξουσιοδότησης και 128 ομάδες χρηστών |  |  | ΝΑΙ |  |

|  |  | Α11. Λογισμικό |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Το λογισμικό θα υποστηρίζει όλες τις γραμματοσειρές των Windows. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Το λογισμικό να μπορεί να υποστηρίζει οποιονδήποτε εκτυπωτή ή σχεδιογράφο με διαθέσιμο οδηγό για Windows και η εκτύπωση γραφημάτων ή εκθέσεων να είναι ακριβώς αυτή που φαίνεται και στην προεπισκόπηση. Επίσης το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει οποιονδήποτε ψηφιοποιητή. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία σεναρίων επέκτασης ή αποκατάστασης δικτύου όπου το κάθε σενάριο θα περιλαμβάνει: - Περιγραφή των δεδομένων τα οποία αποτελούν τη βάση του σεναρίου. - Ένα σύνολο αγωγών που πρόκειται να εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν. - Περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως αυξομειώσεις κατανάλωσης, πίεση, ροή, κλπ.. - Η έκταση του νέου ή προς αντικατάσταση δικτύου και τα σχετιζόμενα κόστη. - Έναν αριθμό σχεδιαστικών δοκιμών για τον έλεγχο του σεναρίου. - Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών |  |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τη θέσπιση προτεραιοτήτων μέσω μιας από τις ακόλουθες τρεις επιλογές: - Χαμηλότερου Κόστους. Η ιδανική λύση θα είναι αυτή με το χαμηλότερο κόστος, μέσα στα πλαίσια των περιορισμών ροής και πίεσης που έχουν τεθεί. - Μεγαλύτερου Οφέλους. Να θέτει ως προτεραιότητα την απόδοση του δικτύου (μετρούμενης από τις πιέσεις σε συγκεκριμένο σημείο). Η ιδανική λύση και από οικονομικής πλευράς θα είναι αυτή της οποίας το κόστος είναι κάτω από το όριο του προϋπολογισμού. - Συμφερότερης Λύσης. Εδώ επαφίεται στον γενικό αλγόριθμο υπολογισμού να αποφασίσει τον ιδανικό συμβιβασμό μεταξύ κόστους και απόδοσης δικτύου. - Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν και γραφικά. |  |  | ΝΑΙ |  |
|  |  | Λειτουργίες βαθμονόμησης |  |  |  |
| 5 | Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει την επιλογή αυτοματοποιημένων μεθόδων βαθμονόμησης ροών του δικτύου, με τη χρήση είτε ενός γενικού αλγορίθμου υπολογισμού ή είτε μέσω χειροκίνητης αλλαγής των παραμέτρων τροποποίησης και διόρθωσης ευαίσθητων περιοχών. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Επιπλέον θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή των βελτιώσεων και αλλαγών που έχουν υλοποιηθεί, έτσι ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να ανιχνεύουν τις αλλαγές αυτές, σε σύντομο χρονικό διάστημα. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει προκαθορισμένα σετ δεδομένων πεδίου, πάνω στα οποία θα βασίζεται ο υπολογισμός των αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν. Επιπροσθέτως, τα σετ αυτά θα μπορούν να εισαχθούν από το σύστημα SCADA ή από άλλες πηγές. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Τα εργαλεία της εφαρμογής θα πρέπει να επιτρέπουν το δυναμικό καθορισμό των καταλληλότερων τιμών των παραμέτρων του δικτύου, όπως τραχύτητα δικτύου, αυξομειώσεις στην απαίτηση κατανάλωσης και ζώνες πιέσεων. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Βάσει των παραπάνω λειτουργιών, η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης λύσης αποδοτικότερης λειτουργίας του δικτύου, τα δε αποτελέσματα των υπολογισμών να μπορούν να παρουσιάζονται και με τη μορφή γραφήματος. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την απλοποίηση ενός πολυσύνθετου δικτύου με την παράλληλη διατήρηση της διασυνδεσιμότητας και των παραμέτρων του πλήρους δικτύου. Η απλοποίηση του δικτύου θα πρέπει να γίνεται αυτόματα ή χειρωνακτικά και με κανόνες (π.χ. με την εξαίρεση αγωγών συγκεκριμένης διαμέτρου ή άλλων μεγάλων εγκαταστάσεων του δικτύου). Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπισης του αποτελέσματος πριν από την τελική εφαρμογή. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα συνεργασίας (ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων) με το σύστημα Τηλεμετρίας SCADA. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι ευθέως ενσωματωμένη στο λογισμικό προσομοίωσης και φιλική προς τον χρήστη. Το λογισμικό διασύνδεσης θα μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού χρόνου δηλαδή παράλληλα με το SCADA και να μπορεί να διαχειρίζεται απεριόριστο αριθμό σημάτων. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα αμφίδρομης συνεργασίας (ανταλλαγή και μεταφορά δεδομένων) με Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και συστήματα CAD. H δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι ευθέως ενσωματωμένη και δεν θα απαιτείται ο Ανάδοχος να αναπτύξει διεπιφάνεια διασύνδεσης των δεδομένων. |  |  | ΝΑΙ |  |
| 13 | Το λογισμικό θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την παραγωγή αρχείων σε μορφή IFC ή/και i-model για την απρόσκοπτη διάχυση των δεδομένων σε περιβάλλον όπου εφαρμόζονται διαδικασίες BIM. |  |  | ΝΑΙ |  |

| Β1. Remote Data Logger |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Το Datalogger έχει συμπαγή μορφή και μπορεί να εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη θέση εξασφαλίζοντάς επιπλέον επιλογές εγκατάστασης |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Το Datalogger είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πολύ μικρή ενεργειακή κατανάλωση και μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε από τροφοδοτικό μόνιμης πηγής τάσης, είτε από συστοιχίες μπαταριών, είτε από φωτοβολταϊκά πάνελ ή και συνδυαστικά από κάποιες ή όλες τις προηγούμενες πηγές |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί με τουλάχιστον 2 ξεχωριστές πηγές τροφοδοσίας (ή 2 τροφοδοτικά ή 2 μπαταρίες ή 1 τροφοδοτικό και 1 μπαταρία), ώστε σε περίπτωση διακοπής ή αντικατάστασης της μίας από τις δύο πηγές τροφοδοσίας, η μονάδα συνεχίζει απρόσκοπτα και αδιάλειπτα τη λειτουργία της, σε όλη τη διάρκεια της διακοπής ή της διαδικασίας αντικατάστασης της συσκευής τροφοδοσίας. |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Το Datalogger έχει τουλάχιστον δύο (2) τρόπους λειτουργίας όπως π.χ. sleepmode, communication-mode, ώστε να εξασφαλίζει την ελάχιστη κατανάλωση σε κάθε στιγμή λειτουργίας έξτρα άδειας χρήσης (licensefree) |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Το Datalogger διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα Ethernet, τύπου RJ45, για την επικοινωνία με Η/Υ, καθώς και μία θύρα για κάρτα SD |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Διαθέτει τουλάχιστον 6 ψηφιακές εισόδους, από τις οποίες η μία είναι κατάλληλη για την χρήση απαριθμητή (counter) max 5kHz |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Διαθέτει τουλάχιστον 3 ψηφιακές εξόδους ψυχρού τύπου |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Διαθέτει τουλάχιστον 2 αναλογικές εισόδους για σύνδεση αισθητηρίων 0-10V, 0-20mA, 4-20mA και PT100 |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Διαθέτει ενσωματωμένο modem που υποστηρίζει δίκτυα 4G LTE-M/NB-IoT για επικοινωνία μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την ανάλογη θύρα για την κάρτα SIM |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Διαθέτει κατάλληλη θύρα για σύνδεση κεραίας UMTS |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης επικοινωνιών με τα πρωτόκολλα IEC 60870-5-104 ή DNP3 |  | NAI |  |
| 12 | Έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε βαθμό προστασίας IP68 (με πιθανή χρήση κατάλληλων παρελκόμενων) |  | NAI |  |
| 13 | Έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με συσκευές Modbus RTU |  | NAI |  |
| 14 | Έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με πρωτόκολλο HART |  | ΝΑΙ |  |
| 15 | Έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων με Email και SMS |  | ΝΑΙ |  |
| 16 | Έχει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων σε κάρτα SD |  | ΝΑΙ |  |
| 17 | Υποστηρίζει την επικοινωνία FTP |  | ΝΑΙ |  |
| 18 | Έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον με σχετική υγρασία έως 95% και θερμοκρασία από -20°C έως +60°C |  | ΝΑΙ |  |
| 19 | Έχει δυνατότητα διατήρησης της μνήμης σε διακοπή τάσης χωρίς την χρήση μπαταρίας |  | ΝΑΙ |  |
| 20 | Διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου. |  | ΝΑΙ |  |
| 21 | Για τον προγραμματισμό του data logger δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί μέσω Web browser στη μονάδα και να την προγραμματίσει μέσω Web based εφαρμογής. |  | ΝΑΙ |  |
| 22 | Διαθέτει ειδικές ενσωματωμένες ρουτίνες που διευκολύνουν τον προγραμματισμό, όπως η δυνατότητα αποθήκευσης των τιμών των μετρούμενων παραμέτρων, με ταυτόχρονη αποθήκευση της ημερομηνίας και ώρας εγγραφής της παραμέτρου στην μνήμη της. Στη συνέχεια τόσο η τιμή της παραμέτρου, όσο και η ημερομηνία και ώρα καταγραφής της, δύναται να στέλνεται στο υπερκείμενο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων ενέργειας και να αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του, με τη χρήση standard ρουτινών, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία επιπλέον ρουτινών από τον χρήστη. |  | ΝΑΙ |  |
| 23 | Ο κατασκευαστής του data logger διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 (πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό). |  | ΝΑΙ |  |
| 24 | Διαθέτει σήμανση CE και συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ε.Ε : - Radio Equipment Directive 2014/53/EU - RoHS Directive 2011/65/EU - Emission standard : EN 61000-6-4 - Immunity standard: EN 61000-6-2 |  | ΝΑΙ |  |

| Β.2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Έχει ενσωματωμένες, τουλάχιστον δύο θύρες switched ethernet / modbus TCP(10/100Mbit/s) |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Έχει δυνατότητα διασύνδεσης μέσω επιπλέον module επικοινωνίας σε δίκτυο Profinet,Profibus ή ModbusRTU. |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Έχει δυνατότητα να διατηρεί μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ηλεκτρικών μεγεθών και μετά από απώλεια τάσης. |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Είναι απλός στην παραμετροποίηση και τον χειρισμό του μέσω της ενσωματωμένης οθόνης και των κουμπιών στην πρόσοψη τοπικά, καθώς και απομακρυσμένα μέσω ειδικού πακέτου λογισμικού παραμεροποίησης πολλαπλών μετρητών χωρίς την απαίτηση απόκτησης έξτρα άδειας χρήσης (licensefree) |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Έχει την δυνατότητα μέτρησης του ρεύματος του ουδετέρου αγωγού με την χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή εντάσεως |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Έχει την δυνατότητα μέτρησης του ρεύματος διαρροής καθώς και του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό προστασίας με την χρήση εξωτερικού αθροιστικού μετασχηματιστή εντάσεως |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Έχει την δυνατότητα μέτρησης φυσικών μεγεθών όπως θερμοκρασία , πίεση, ροή κλπ. , μέσω αναλογικής εισόδου 0/4…20mA |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Διαθέτει τουλάχιστον 2 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους και 2 εξόδους με δυνατότητα επέκτασης αυτών. |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Κλάση προστασίας προσόψεως |  | ≥IP65 |  |
| 10 | Ακρίβεια μετρήσεων σύμφωνα με το IEC 62053-22/23 και IEC61557-12 |  | Class 0.5 |  |
| 11 | Διαθέτει ενσωματωμένο Web Server για την απεικόνισή των μετρούμενων μεγεθών καθώς των ιστορικών δεδομένων |  | NAI |  |
| 12 | Κάνει μετρήσεις αποθηκεύοντας ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές για : α)φασική και πολική τάση (UL-N και UL-L) β) ένταση γ) ενεργό,άεργο και φαινόμενη ισχύ ανά φάση και συνολικά δ)συντελεστή ισχύος για κάθε φάση και συνολικά ε) συχνότητα στ)THD για τάση και ένταση ανά φάση. |  | NAI |  |
| 13 | Υπάρχει δυνατότητα προστασίας με τη χρήση password των αλλαγών στην παραμετροποίηση, για να αποφευχθούν αλλαγές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα |  | NAI |  |
| 14 | Θερμοκρασία λειτουργίας |  | -25°C έως +55°C |  |

|  | Β.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Αρχιτεκτονική συστήματος : Το σύστημα βασίζεται σε αρχιτεκτονική client – server και παρέχει δυνατότητα για αυτόνομες λύσεις καθώς και απομακρυσμένες λύσεις από διάφορες τοποθεσίες (multi remote client). |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων σε βάση SQL ή όμοια με του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου. |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Δυνατότητες ανάλυσης, σχεδιασμού και απεικόνισης των ενεργειακών αναλύσεων που επιθυμεί ο χρήστης από θέση εργασίας (λειτουργία client). |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Δυνατότητα σύνδεσης στον server από απομακρυσμένη θέση εργασίας (client) μέσω διαδικτύου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης και άλλων χρηστών. |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Το λογισμικό διαθέτει κατ'ελάχιστον τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας για σύνδεση με υφιστάμενα ή νέα συστήματα : OLE DB, Modbus RTU & TCP, OPC DA, HDA και UA . |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Συλλογή και εξαγωγή δεδομένων : Ο χρήστης μπορεί να ανιχνέυει τιμές μετρήσεων ή καταναλώσεων μέσω κινητής συσκευής (π.χ smartphone ή tablet). |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα για χρήση εξελιγμένων widgets και συγκεκριμένα : heat map widget, sankey diagram widget, alarming widget, multi variable regression widget. |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Η αδειοδότηση της χρήσης του λογισμικού στηρίζεται σε κλιμακωτή λογική, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση περισσοτέρων σημείων με απλή αναβάθμιση αν αυτό απαιτηθεί μελλοντικά. |  | ΝΑΙ |  |
| 9 | Υποστηρίζεται η ύπαρξη Web clients (σύνδεση απομακρυσμένων client μέσω Internet με εξουσιοδότηση πρόσβασης) για την προσπέλαση αναφορών (reports) καθώς και για τη χειροκίνητη εισαγωγή τιμών στο σύστημα, ενώ η διαμόρφωση του συστήματος και των αναφορών θα υποστηρίζει και απλούς clients. |  | ΝΑΙ |  |
| 10 | Το λογισμικό μπορεί να ενσωματώσει τιμές από διάφορους μετρητές ενεργειακών παραμέτρων της αγοράς, καθώς και αναλογικές και αθροιστικές τιμές από μετρητές παροχής νερού. |  | ΝΑΙ |  |
| 11 | Το λογισμικό χρησιμοποιεί κατ'ελάχιστον τις ακόλουθες μεθόδους υποκατάστασης τιμών : τελευταία ισχύουσα τιμή πριν τη διακοπή, τιμή μετρητικού σημείου αναφοράς, στατική υποκατάστατη τιμή, τιμή από το παρελθόν. |  | ΝΑΙ |  |
| 12 | Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της προβλεπόμενης θεωρητικής κατανάλωσης (π.χ μιας αντλίας) με την πραγματική κατανάλωση. |  | ΝΑΙ |  |

|  | 4.Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Βιομηχανικού Τύπου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Έχει πιστοποιηθεί κατά UL και θα φέρει την κατάλληλη σήμανση CE για χρήση σε χώρους γραφείου και βιομηχανικού περιβάλλοντος (EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 55022) |  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Φέρει λειτουργικό σύστημα Windows Server 2019 ή Windows Server 2016 64bit. |  | ΝΑΙ |  |
| 3 | Έχει επεξεργαστή τουλάχιστον i7 ή Xeon, 3,4 GHz. |  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Έχει κύρια μνήμη DDR4 SDRAM 2x8GB. |  | ΝΑΙ |  |
| 5 | Έχει σκληρό δίσκο hot swap removable και τουλάχιστον 480GB SSD σε διάταξη RAID1 (2x480GB). |  | ΝΑΙ |  |
| 6 | Έχει διπλό τροφοδοτικό 230V AC. |  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Ενσωματώνει λογισμικό διάγνωσης της κατάστασης του και των επιμέρους υλικών του. |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα τουλάχιστον 3 ετών, και κάλυψη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 8 έτη από την ημερομηνία προμήθειας του. |  | ΝΑΙ |  |