| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης - Θεσσαλονίκης, 501 32 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51526 Φαξ: +30 24610 51550 Email: slaftsos.georgios@deyakozanis.org Πληροφορίες : κ. Σλάφτσος Γεώργιος |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2026-2027 & 2027-2028» |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : | ΤΘ 0592/2026 |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: | 228.444,00 € πλέον ΦΠΑ 24% |  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 100% ΚΑ: 62-07-00-0001 |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΜΑΙΟΣ 2026

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	3

1. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	5

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.    Η αποζημίωση του αναδόχου θα υπολογίζεται κάθε φορά  με την εφαρμογή των επί μέρους τιμών μονάδας της προσφοράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος του τιμολογίου μελέτης,  των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συνοδευτικών τευχών της παρούσας προκήρυξης σύμβασης.

Του /της

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κοζάνης

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας αυτής  με τις ακόλουθες τιμές μονάδας της προσφοράς μου ανά είδος  του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε εργασία αυτού και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης σύμβασης.

………………………….

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο νόμιμων εκπροσώπων και σφραγίδα επιχειρήσεων)

………………………….

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο νόμιμων εκπροσώπων και σφραγίδα επιχειρήσεων)

1. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

- Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδας με τις οποίες θα εκτελεστεί η έντεχνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026 & 2027» - Αριθμός αναφοράς: ΤΘ 0592/2026 όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη σύμβασης.

- Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι οι προαναφερόμενες ποσότητες είναι προεκτιμώμενες. Η απορρόφηση τους στο σύνολο τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Αναθέτοντα Φορέα εφόσον οι πραγματικές ανάγκες αποδειχθούν μικρότερες των αναμενομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

- Οι τιμές μονάδας που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο αναφέρονται σε μονάδες πλήρως λειτουργικών υλικών, εξοπλισμού και εξαρτημάτων όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης. Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, υλικών και εξαρτημάτων, την ειδικότητα και αριθμό εργατοτεχνικού προσωπικού, την δυνατότητα ή όχι χρησιμοποίησης μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

- Ο διαγωνιζόμενος θα προσφέρει την ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ για την προσφορά του με ακρίβεια τεσσάτων δεκαδικών ψηφίων επί των τιμών μονάδας του παρόντος τιμολογίου.

- Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν.4412/2016.

- Η αποζημίωση του προμηθευτή θα υπολογίζεται κάθε φορά από το γινόμενο της προσφερθείσας τιμής μονάδος ανά τεμάχιο επί τον αριθμό των επιμετρούμενων τεμαχίων του αντίστοιχου άρθρου τιμολογίου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών.

- Επισημαίνεται η Υποχρέωση του δεύτερου συμβαλλόμενου στην έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β’/2385/12.04.2023) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα για την Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς. Η προαναφερόμενη απόφαση αφορά την εφαρμογή του Νόμου 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44) και ιδίως την παρ. 3 των άρθρων 148, 151 και 154, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 158, 159 και 160 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

- Στην παρούσα διακήρυξη προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης από τον Αναθέτοντα Φορέα του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 6, παρ. 1 και άρθρου 236 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) καθώς και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/25 ως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο για την αύξηση πρόσθετων ποσοτήτων που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και έως αύξησης της συνολικής συμβατικής δαπάνης κατά 20%. Ήτοι ο Αναθέτων Φορέας δύναται επίσης να ασκήσει εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και πριν την λήξη της σύμβασης να ασκήσει το δικαίωμα της προαίρεσης, ύψους προ εκτιμώμενης δαπάνης 45.689,00 € πλέον ΦΠΑ για την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων σε ποσοστό έως και 20% με παράταση εφόσον απαιτηθεί της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για χρονικό διάστημα έως και ΈΞΙ ΜΉΝΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337, παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016).

- Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται για τις ποσότητες που σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, θα παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

- Στις τιμές μονάδας του τιμολογίου μελέτης περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

- Οι δαπάνες κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά και εξοπλισμό από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για την προμήθεια εξοπλισμού, υλικών, εξαρτημάτων και λοιπών εφοδίων όπως προδιαγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω διακήρυξης. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Αναθέτουσα Υπηρεσία  που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ή σε άλλη Υπηρεσία,  η  δυνατότητα  να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και λοιπά είδη εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, ούτε στους άμεσα ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν την χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων τη δαπάνη των οποίων βαρύνει τον ίδιο.

- Οι δαπάνες συσκευασίας, προμήθειας και μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης  στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης, φόρτωσης,  εκφόρτωσης όλων ανεξάρτητα των υλικών κύριων και βοηθητικών που είναι απαραίτητα για την πλήρη ποσοτικά και ποιοτικά  εκτέλεση της προμήθειας όπως καθορίζεται στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους σταλίας των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ακόμη και οι δαπάνες δευτερευόντων υλικών και υπηρεσιών όπως καθορίζονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών  και  των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται ανηγμένο στις τιμές μονάδος των άρθρων κύριου εξοπλισμού του παρόντος τιμολογίου.

- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ, κλπ, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημίωσης λόγω απολύσεως κλπ, του πάσης φύσεων ειδικευμένου και μη τακτικού και έκτακτου προσωπικού  που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την πλήρη, άρτια και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

- Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου, το κόστος έκδοσης και προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων, πιστοποιητικών, σχεδίων, τεχνικών εγχειριδίων, βαθμονομήσεων διακριβώσεων και γενικά ότι καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνεται επίσης το κόστος κάθε απαιτούμενης δοκιμής πραγματοποιούμενης επί τόπου ή στον χώρο παραγωγής των υλικών, οι τυχόν απαιτούμενες δαπάνες διαπιστευμένων φορέων.

- Η δαπάνη πραγματοποίησης των χημικών αναλύσεων και η προμήθεια της ζητούμενης μετρητικής διάταξης το κόστος των οποίων είναι ανηγμένο στις τιμές μονάδας των ζητούμενων προϊόντων.

- Η δαπάνη για την εξασφάλιση σχεδίου για την προστασία του περιβάλλοντος και τήρησης του σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας εργαζομένων κατά την φόρτωση, μεταφορά, χρήση και απομάκρυνση μετά την χρήση των χημικών υλικών κατά τρόπο ασφαλή και ακίνδυνο αφενός για το προσωπικό και αφετέρου για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

- Το πρόσθετο κόστος πραγματοποίησης τμηματικών παραδόσεων.

- Η δαπάνη κάθε είδους απαιτούμενης μελέτης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.

- Οι δαπάνες του προμηθευτή για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Οι  δαπάνες για την κάλυψη των απαιτούμενων εγγυήσεων του εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες του προμηθευτή για την άμεση αντικατάσταση υλικού, εξαρτήματος ή εξοπλισμού κατά την διάρκεια ισχύος του χρόνου εγγύησης λόγω βλάβης, ζημίας ή ασυμβατότητας που θα οφείλεται σε πλημμελή σχεδίαση, κατασκευή ή ελλαττωματικό υλικό.

- Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημίας και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή φθοράς που θα λάβουν χώρα κατά την προσκόμιση και την χρήση των προϊόντων και θα οφείλονται σε αμέλεια, μη τήρηση συμβατικών όρων, κακής εκτίμησης της συμβατότητας ως προς την υπάρχουσα υποδομή και γενικότερα σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

- Οι δαπάνες ασφάλισης των προϊόντων κατά την μεταφορά και προσκόμιση του εξοπλισμού κατά κινδύνων μεταφοράς και απώλειας. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης που απαιτείται για το απασχολούμενο από τον προμηθευτή προσωπικό, οχήματα ή μηχανήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού.

- Κάθε είδους δαπάνη που απαιτείται να γίνει από τον Ανάδοχο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω για την εμπρόθεσμη τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων κατά το νόμο δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή. Για τις πληρωμές ο Προμηθευτής θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια σύμφωνα με τους πίνακες (έντυπο) οικονομικής προσφοράς και για τις ποσότητες που κάθε φορά παραλαμβάνονται. Η συλλογή των προαναφερόμενων δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή.

Ο Αναθέτων Φορέα δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Προμηθευτή εάν τα Παραδοτέα του δεν έχουν παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Ο Προμηθευτής θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Προμηθευτή.

Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει τον Αναθέτοντα Φορέα κατά την εκτέλεση του Έργου για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Προμηθευτή. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή.

Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων θα μεταβάλλουν το συμβατικό τίμημα με βάση τις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του Προμηθευτή ως προσδιορίσθηκε ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα κηρυχθεί Προμηθευτής πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής θεωρείται ότι, προτού υποβάλλει την Προσφορά του, έχει λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματα της και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρθηκα ανωτέρω.

Όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες θα συμπεριληφθούν στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από τον προμηθευτή, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύπτει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Ο Προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, παραιτούμενος ρητά κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το άρθρο 388 του Α.Κ.

Ο Προμηθευτής οφείλει να διασφαλίζει την ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα των προμηθευόμενων προϊόντων για την οποία και εγγυάται.

Παρατηρήσεις:

- Δεν επιτρέπονται και κρίνονται ως απαράδεκτες τμηματικές ή ελλιπείς προσφορές,

- Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές,

- Κρίνονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που δεν φέρουν την σφραγίδα & υπογραφή του προσφέροντος,

- Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή και ΔΕΝ περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο - Χημικό βελτίωσης νερού πρωτεύοντος κυκλώματος τηλεθέρμανσης - αναστολέας  διάβρωσης.

(Κωδικός άρθρου : ΧΗΜ Ν.001)

Προμήθεια Χημικού βελτίωσης νερού πρωτεύοντος κυκλώματος τηλεθέρμανσης – αναστολέας διάβρωσης για την αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων αγωγών του πρωτεύοντος κυκλώματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης, σε υγρή μορφή για εύκολη και ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Το χημικό θα είναι αναστολέας διάβρωσης και αποθέσεων σε κλειστά δίκτυα νερού θέρμανσης υπό πίεση. Σε κατεργασία ενός περάσματος θα πρέπει να μειώνει τη διάβρωση και το κόκκινο χρώμα εξαιτίας του σιδήρου.  Το χημικό θα έχει την ικανότητα να αδρανοποιεί την εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων έτσι ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση του σωλήνα εσωτερικά. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να έχει ως ενεργό συστατικό πυριτικά. Επίσης το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να περιέχει πολυφωσφορικά ελάχιστης συγκέντρωσης 6.5% υπό την μορφή PO4. Σε κάθε περίπτωση η περίσσεια πυριτικών στο νερό του πρωτεύοντος δικτύου να είναι κατ΄ ελάχιστο >15ppm. Το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να επιτυγχάνεται με τις κατά το μέγιστο προεκτιμώμενες ποσότητες μελέτης. Σε διαφορετική περίπτωση που απαιτηθεί πρόσθετη ποσότητα χημικού, ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με δικά του έξοδα για τις υπερβαίνουσες ποσότητες (αχρεωστήτως).

Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα πόσιμου νερού και να περιέχει χημικές ενώσεις εγκεκριμένες από τον οργανισμό FDA και αυτό θα αποδεικνύεται μέσα από τα MSDS ή άλλο τεχνικό φυλλάδιο (π.χ. TDS) στο οποίο να αναφέρεται η έγκριση του FDA. Το χημικό θα πρέπει να είναι μη οργανικής βάσης αφενός για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανάπτυξης μικροβίων και αφετέρου συμβατότητας με το είδη υπάρχων χημικό πρόγραμμα κατεργασίας.   Η σύσταση του χημικού θα είναι δραστική όσον αφορά την αδρανοποίηση της εσωτερικής επιφάνειας των σωλήνων, αλλά θα είναι κατάλληλο και για χρήση σε ανοξείδωτους διαιρούμενους  ή συγκολλητούς εναλλάκτες (ΑΙSI 316 ή AISI 316 L με παρεμβύσματα EPDM) και δε θα αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τις ιδιότητες των υλικών που απαρτίζουν τους εναλλάκτες. Για την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τιμολογίου και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

(α) η δαπάνη προμήθειας του προϊόντος σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και την τεχνική έκθεση,

(β) η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης  σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στην πόλη της Κοζάνης,

(γ) η έκδοση των οποιονδήποτε πιστοποιητικών, εγγράφων, εντύπων, σχεδίων και εγχειριδίων που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης,

(δ) η ανηγμένη αναλογούσα δαπάνη διεξαγωγής χημικών αναλύσεων και προμήθειας την συνοδευτικής μετρητικής διάταξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (1 κιλό -  Kg)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ ( kg)  € / kg.

(ολογράφως): ………………………………………………………. ΕΥΡΩ ανά κιλό

(αριθμητικώς) : ……………………………………………………. € / kg

_________________________________________________________________________________________________

ΑΡΘΡΟ 2ο - Χημικό δέσμευσης οξυγόνου (O2) πρωτεύοντος κυκλώματος τηλεθέρμανσης με βάση την καρβουδραζίνη

(Κωδικός άρθρου : ΧΗΜ Ν.002)

Προμήθεια Χημικού δέσμευσης οξυγόνου (O2) πρωτεύοντος κυκλώματος τηλεθέρμανσης με βάση την καρβο υδραζίνη με την  δυνατότητα να δεσμεύει το Ο2 που είναι διαλυμένο στο νερό του κυκλώματος και θα έχει τη δυνατότητα παθητικοποίησης από Fe2SO3 (αιματίτης) σε Fe3O4 (μαγνητίτης).  Η  περιεκτικότητα του χημικού σε καρβο υδραζίνη θα πρέπει να κυμαίνεται στο εύρος από 5% έως και 10%.

Θα διατίθεται σε υγρή μορφή για εύκολη και ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Το χημικό θα είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοξείδωτους συγκολλητούς (brazed) εναλλάκτες (AISI 316 ή AISI 316 L) και σε ανοξείδωτους διαιρούμενους εναλλάκτες (AISI 316 ή AISI 316 L με παρεμβύσματα EPDM) και δε θα αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τις ιδιότητες των υλικών που απαρτίζουν τον εναλλάκτη.

Για την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τιμολογίου και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

(α) η δαπάνη προμήθειας του προϊόντος σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και την τεχνική έκθεση,

(β) η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης  σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στην πόλη της Κοζάνης,

(γ) η έκδοση των οποιονδήποτε πιστοποιητικών, εγγράφων, εντύπων, σχεδίων και εγχειριδίων που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης,

(δ) η ανηγμένη αναλογούσα δαπάνη διεξαγωγής χημικών αναλύσεων και προμήθειας την συνοδευτικής μετρητικής διάταξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (1 κιλό -  Kg)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ (kg) -  € / kg

(ολογράφως):  ………………………………………………………… ΕΥΡΩ ανά κιλό

(αριθμητικώς) : ………………………………………………………. € / kg

_________________________________________________________________________________________

ΆΡΘΡΟ 3ο - Αντιδιαβρωτικό χαλκού – αναστολέας διάβρωσης με βάση την μπενζοτριαζόλης

(Κωδικός άρθρου : ΧΗΜ Ν.003)

Προμήθεια αντιδιαβρωτικό χαλκού – αναστολέα διάβρωσης με βάση την μπενζοτριαζόλης για την αναστολή διάβρωσης του χαλκού στο νερό του πρωτεύοντος κυκλώματος της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης και θα είναι αναστολέας διάβρωσης  με την μορφή διαλύματος μπενζοτριαζόλης. Ως ελάχιστες απαιτούμενες περιεκτικότητες του διαλύματος καθορίζονται:

- >= 40% ως  NaBZT

- >= 34% ως ΒΖΤ

Το χημικό θα έχει την ικανότητα να προστατεύει, δημιουργώντας επιφανειακό φιλμ στα εξαρτήματα χαλκού που έρχονται σε επαφή με το νερό του πρωτεύοντος κυκλώματος. Θα διατίθεται σε υγρή μορφή για εύκολη και ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Το χημικό θα είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοξείδωτους συγκολητούς (brazed) εναλλάκτες (AISI 316 ή AISI 316 L) και σε ανοξείδωτους διαιρούμενους εναλλάκτες (AISI 316 ή AISI 316 L με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα EPDM) και δε θα αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τις ιδιότητες των υλικών που απαρτίζουν τον εναλλάκτη. Για την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τιμολογίου και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

(α) η δαπάνη προμήθειας του προϊόντος σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και την τεχνική έκθεση,

(β) η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης  σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στην πόλη της Κοζάνης,

(γ) η έκδοση των οποιονδήποτε πιστοποιητικών, εγγράφων, εντύπων, σχεδίων και εγχειριδίων που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης,

(δ) η ανηγμένη αναλογούσα δαπάνη διεξαγωγής χημικών αναλύσεων και προμήθειας την συνοδευτικής μετρητικής διάταξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (1 κιλό -  Kg)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ (kg) -  € / kg

(ολογράφως): …………………………………………….. ΕΥΡΩ ανά κιλό

(αριθμητικώς) : ………………………………………….. € / kg

_________________________________________________________________________________________

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | € | € | € |
| 001 | Χημικό βελτίωσης νερού πρωτεύοντος κυκλώματος τηλεθέρμανσης – αναστολέας διάβρωσης | ΧΗΜ Ν.001 | KG | 51.380 | 3,80 € |  |  |
| 002 | Χημικό δέσμευσης οξυγόνου (O2) πρωτεύοντος κυκλώματος τηλεθέρμανσης με βάση την καρβουδραζίνη | ΧΗΜ Ν.002 | KG. | 4.400 | 3,60 € |  |  |
| 003 | Αντιδιαβρωτικό χαλκού – αναστολέας διάβρωσης με βάση την μπενζοτριαζόλης | ΧΗΜ Ν.003 | KG | 2.800 | 6,20 € |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΔΠ)(χωρίς ΦΠΑ) €: |  |  |  | = |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% €: |  |  |  | = |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ΦΠΑ) €: |  |  |  | = |  |  |

ΚΟΖΑΝΗ  …/…/2026

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΛΑΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΝΑΠ. Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| --- | --- |