| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης - Θεσσαλονίκης, 501 32 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51526 Φαξ: +30 24610 51550 Email: slaftsos.georgios@deyakozanis.org Πληροφορίες : κ. Σλάφτσος Γεώργιος |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2026-2027 & 2027-2028» |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : | ΤΘ 0592/2026 |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: | 228.444,00 € πλέον ΦΠΑ 24% |  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 100% ΚΑ: 62-07-00-0001 |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΜΑΙΟΣ 2026

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Έγγραφο | Ενότητα / Σελίδα |
| 1.0 | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΥ ΡΟΗΣ & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  |  |
| 1.1 | Καταλληλότητα για προσθήκη εντός Χαλύβδινοι Προμονωμένοι αγωγοί κατά ΕΝ253 / ΕΝ 13941 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2 | Καταλληλότητα για προσθήκη σε μέσο μεταφοράς θερμικής ενέργειας ΥΠΕΡΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3 | Καταλληλότητα για Μέγιστη θερμοκρασία υπέρθερμου νερού 130ο C | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4 | Καταλληλότητα για Μέγιστη Πίεση υπέρθερμου νερού 25 bar | 25 bar |  |  |  |
| 1.5 | Θερμοκρασιακό Εύρος Χρήσης | 50 έως και 130ο C |  |  |  |
| 1.6 | Εύρος σκληρότητας | <= 6ο dH |  |  |  |
| 1.7 | Εύρος αγωγιμότητας | <= 800 μS/cm |  |  |  |
| 1.8 | Εύρος PH | 9,0 - 10,5 |  |  |  |
| 1.9 | Συμβατότητα - Εναλλαξιμότητα με τα υφιστάμενα Χημικά | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.0 | ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Εύρος PH | 9,0 - 10,5 |  |  |  |
| 2.2 | Εύρος αγωγιμότητας | <= 800 μS/cm |  |  |  |
| 2.3 | Εύρος ολικής σκληρότητας | 0,1 - 3 ο dH |  |  |  |
| 2.4 | Εύρος θολερότητας | 0 - 5 NTU |  |  |  |
| 2.5 | Ανιόντα ισχυρών οξέων | < 100 ppm CI |  |  |  |
| 2.6 | Σίδηρος (Fe) διαλυτός | < 0,3 ppm |  |  |  |
| 2.7 | Περίσσεια πυριτικά (SiO2) | > 15 ppm (το ελάχιστο) |  |  |  |
| 2.8 | Περίσσεια πολυφωσφορικά | > 3 ppm |  |  |  |
| 2.9 | Τάση διάβρωσης - όριο διαβρωσιμότητας για τον σίδηρο Fe | <= 5 mpy |  |  |  |
| 2.10 | Τάση διάβρωσης - όριο διαβρωσιμότητας για τον χαλκό Cu | <= 0,5 mpy |  |  |  |
| 3.0 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |  |  |  |  |
| 3.1 | Χημικό βελτίωσης νερού Πρωτεύοντος Κυκλώματος ΤΘ - Αναστολέας Διάβρωσης |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Μορφή Χημικού | ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ |  |  |  |
| 3.1.2 | Αδρανοποίηση εσωτερικής επιφάνειας χαλύβδινων αγωγών για την αποφυγή οξείδωσης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.1.3 | Ενεργό συστατικό | ΠΥΡΙΤΙΚΑ |  |  |  |
| 3.1.4 | Ελάχιστη συγκέντρωση ενεργού συστατικού με την μορφή SiO2 | >= 10% |  |  |  |
| 3.1.5 | Ελάχιστη συγκέντρωση πολυφωσφωρικών με την μορφή PO4 | >= 6,5% |  |  |  |
| 3.1.6 | Ελάχιστη περίσσεια πυριτικών στο νερό του πρωτεύοντος δικτύου | >= 15 ppm |  |  |  |
| 3.1.7 | Καταλληλότητα για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού (FDA Approved) | NAI |  |  |  |
| 3.1.8 | Βάση Χημικού | ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |  |  |  |
| 3.2 | ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Βάση Χημικού | ΚΑΡΒΟΥΔΡΑΖΙΝΗ |  |  |  |
| 3.2.2 | Δέσμευση διαλυτού οξυγόνου | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.2.3 | Εύρος περιεκτικότητας του χημικού σε καρβουδραζίνη | από 5% έως 10% |  |  |  |
| 3.2.4 | Καταλληλότητα για χρήση σε ανοξείδωτους συγκολητούς ή διαρούμενους εναλλάκτες AISI 316 & AISI 316L με παρεμβύσματα EPDM | NAI |  |  |  |
| 3.3 | ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΥ (Αναστολέας διάβρωσης - Διάλυμα μπενζοτριαζόλης) |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Βάση Χημικού | Μπενζοτριαζόλη (Benzotriazole) |  |  |  |
| 3.3.2 | Ελάχιστη απαιτούμενη περιεκτικότητα ως NaBZT | >= 40 % |  |  |  |
| 3.3.3 | Ελάχιστη απαιτούμενη περιεκτικότητα ως BZT | >= 34 % |  |  |  |
| 3.3.4 | Ικανότητα δημιουργίας επιφανειωακού προστατευτικού φίλμ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.3.5 | Μορφή Χημικού | ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ |  |  |  |
| 3.3.6 | Καταλληλότητα για χρήση σε ανοξείδωτους συγκολητούς ή διαρούμενους εναλλάκτες AISI 316 & AISI 316L με παρεμβύσματα EPDM | NAI |  |  |  |
| 4.0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 4.1 | Διεξαγωγή Φυσικοχημικών αναλύσεων μία (1) φορά τον μήνα ως παρ. 5α των ΤΟ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.2 | Διενέργεια μετρήσεων δεικτών διάβρωσης σιδήρου και χαλκού με συχνότητα 2 φορές ετησίως (εντός περιόδου θέρμανσης Οκτ - Μαϊ) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.3 | Εκπαίδευση προσωπικού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.4 | Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ως Ενότητα 7 των ΤΟ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.0 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| 5.1 | Πιστοποιητικό ISO 9001:9008/2015 της κατασκευάστριας εταιρείας για την εφαρμογή συστήματος ποιοτικού ελέγχου κατά τα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής των προϊόντων αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να υποβληθεί μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.2 | Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας για την εφαρμογή Συστήματος περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε ότι αφορά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβληθεί μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5.3 | Ποιστοποιητικά καταλληλότητας CE | NAI |  |  |  |
| 6.0 | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ |  |  |  |  |
| 6.1 | Τεχνικά Φυλλάδια (Data Sheets) των προσφερόμενων προϊόντων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 6.2 | Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης, διακίνησης και αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 6.3 | Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλείας και τεχνικό φυλλάδιο χρήσης / χαρακτηριστικών για το κάθε προσφερόμενο προϊόν (Matrerial Safety Data Sheet) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 6.4 | Υπεύθυνη Δήλωση κατασκευής και προέλευσης των προϊόντων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 6.5 | Υπεύθυνη Δήλωση για την συμβατότητα των προσφερόμενων προϊόντων με τα ήδη χρησιμοποιούμενα. | ΝΑΙ |  |  |  |

Οι προαναφερόμενοι πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρωθούν από τον προμηθευτή, με παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

Για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων πινάκων συμμόρφωσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του τα παρακάτω:

- Στη Στήλη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Αν στη στήλη ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ έχει συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ ή έχουν δοθεί όρια τιμών των ζητούμενων μεγεθών σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή ή το αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

- Όπου η απαίτηση εκφράζεται με αριθμητικό μέγεθος, με τη σχέση «μεγαλύτερο» ή «μεγαλύτερο ή ίσο» ή ίσο, ή «μικρότερο ή ίσο» ή «μικρότερο» η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υποψήφιου Αναδόχου είναι υποχρεωτικά με το αριθμητικό μέγεθος, ενώ συνδυαστικά μπορεί να διατυπωθεί και με «ΝΑΙ – κόμμα- και το αριθμητικό μέγεθος» (π.χ. «ΝΑΙ, 100»).

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο μέγεθος είναι μικρότερο από το υποχρεωτικά απαιτούμενο, η τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.

- Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του Υποψηφίου Αναδόχου που έχει την μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από τη Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης μέσα από προσφορά του Υποψηφίου και με χρήση των παραπομπών που δίνονται.

- Στην στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κ.λπ., που κατά την κρίση του Υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης

- Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο (αν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή) ή στην αναφορά, θα σημανθεί (π.χ. υπογραμμιστεί) το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή. Η σήμανση των παραπομπών θα πρέπει να είναι πλέον σαφής κατά περίπτωση, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επιβεβαιώνει την κάλυψη των απαιτήσεων. Σε περίπτωση ασαφειών παραπομπών, οι συναφείς προδιαγραφές είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως «μη καλυπτόμενες» κατά την κρίση της επιτροπής.

Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος. Ο υποψήφιος απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία του πίνακα, ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασής του.

Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς αναπτύσσεται στην παρούσα Προκήρυξη.

Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Επισημάνσεις

- Ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος.

- Ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στο προσφερόμενο προϊόν ή σε τμήματα ή εξαρτήματα αυτού καθώς και ότι δεν θα παρουσιασθούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημελή κατασκευή ή ελαττωματικά εξαρτήματα ή υλικά, το δε προσφερόμενο προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

- Το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να επιτυγχάνεται με τις κατά το μέγιστο προεκτιμώμενες ποσότητες μελέτης. Σε διαφορετική περίπτωση που απαιτηθεί πρόσθετη ποσότητα χημικού, ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με δικά του έξοδα για τις υπερβαίνουσες ποσότητες (αχρεωστήτως).

- Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων ή βλαβών στον προσφερόμενο εξοπλισμό μη οφειλόμενων σε κακή χρήση ή χειρισμό αυτών εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Προσφέρων Οικονομικός φορέας δεσμεύεται να αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση τους με δικές του δαπάνες.

ΚΟΖΑΝΗ …/…/2026

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΧΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| ΣΛΑΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΠ. Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ |