| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51507 Φαξ: +30 24610 51550 Email: jvarsam@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Βαρσάμης Ιωάν. |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» CPV: 38418000-8, 32260000-3 48611000-4 |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: | ΤΘ 0596/2026 |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: | 206.925,00 € πλέον ΦΠΑ 24% |  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 100% |  |
| Κ.Α. : 24-00-00, 61-03-00 |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.    Η αποζημίωση του αναδόχου θα υπολογίζεται κάθε φορά  με την εφαρμογή των επί μέρους τιμών μονάδας της προσφοράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος του τιμολογίου μελέτης,  των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συνοδευτικών τευχών της παρούσας διακήρυξης σύμβασης.

της

Του /της

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κοζάνης

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας αυτής  με τα ακόλουθα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε εργασία αυτού καθώς και την μέση έκπτωση που προκύπτει.

………………………….

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο νόμιμων εκπροσώπων και σφραγίδα  επιχειρήσεων

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

  - Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών  μονάδας με τις οποίες θα εκτελεσθεί η  έντεχνη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» – (Αριθμός αναφοράς:  ΤΘ 0596/2026) όπως καθορίζεται  στην παρούσα διακήρυξη και τα αναπόσπαστα σε αυτή παραρτήματα της.

  - Οι τιμές μονάδας που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο αναφέρονται σε μονάδες πλήρως λειτουργικών υλικών, εξοπλισμού και εξαρτημάτων όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπά τεύχη της διακήρυξης. Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, υλικών και εξαρτημάτων, την ειδικότητα και αριθμό εργατοτεχνικού προσωπικού, την δυνατότητα ή όχι χρησιμοποίησης μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

  - Στις τιμές μονάδας του τιμολογίου μελέτης περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά :

    - Οι δαπάνες κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά και εξοπλισμό από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για την προμήθεια εξοπλισμού, υλικών, εξαρτημάτων και λοιπών εφοδίων όπως προδιαγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω διακήρυξης. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Αναθέτουσα Αρχή  που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ή σε άλλη Αρχή,  η  δυνατότητα  να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και λοιπά είδη εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, ούτε στους άμεσα ενδιαφερομένους δικαίωμα να ζητήσουν την χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων τη δαπάνη των οποίων βαρύνει τον ίδιο.

    - Οι δαπάνες συσκευασίας, προμήθειας και μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης  στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης, φόρτωσης,  εκφόρτωσης όλων ανεξάρτητα των υλικών κύριων και βοηθητικών που είναι απαραίτητα για την πλήρη ποσοτικά και ποιοτικά  εκτέλεση της προμήθειας όπως καθορίζεται στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους σταλίας των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ακόμη και οι δαπάνες δευτερευόντων υλικών και υπηρεσιών όπως καθορίζονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών  και  των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται ανηγμένο στις τιμές μονάδος των άρθρων κύριου εξοπλισμού του παρόντος τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες μισθίων, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ, κλπ, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεως λόγω απολύσεως κλπ, του πάσης φύσεων ειδικευμένου και μη τακτικού και έκτακτου προσωπικού  που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την πλήρη, άρτια και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

    - Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου, το κόστος έκδοσης και προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων, πιστοποιητικών, σχεδίων, τεχνικών εγχειριδίων, βαθμονομήσεων διακριβώσεων και γενικά ότι καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνεται επίσης το κόστος κάθε απαιτούμενης δοκιμής πραγματοποιούμενης επί τόπου ή στον χώρο παραγωγής των υλικών, οι τυχόν απαιτούμενες δαπάνες διαπιστευμένων φορέων,

    - η δαπάνη για την προμήθεια των  ζητούμενων τερματικών χειρός, του εξοπλισμού πιστοποίησης και των προγραμμάτων επικοινωνίας των τερματικών με την βάση δεδομένων του γραφείου μετρήσεων Τηλεθέρμανσης.

    - Το πρόσθετο κόστος πραγματοποίησης τμηματικών παραδόσεων,

    - Η δαπάνη κάθε είδους απαιτούμενης μελέτης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.

    - Οι δαπάνες του Αναδόχου για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

    - Οι δαπάνες κρατήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,.

    - Οι δαπάνες για την κάλυψη των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής λειτουργίας  του εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες του Αναδόχου για την άμεση αντικατάσταση υλικού, εξαρτήματος ή εξοπλισμού κατά την διάρκεια ισχύος του χρόνου εγγύησης λόγω βλάβης , ζημίας ή ασυμβατότητας που θα οφείλεται σε πλημμελή σχεδίαση, κατασκευή ή ελαττωματικό υλικό.

    - Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημίας και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή φθοράς που θα λάβουν χώρα κατά την προσκόμιση και την χρήση των προϊόντων και θα οφείλονται σε αμέλεια, μη τήρηση συμβατικών όρων, κακής εκτίμησης της συμβατότητας ως προς την υπάρχουσα υποδομή και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

    - Οι δαπάνες ασφάλισης των προϊόντων κατά την μεταφορά και προσκόμισης του εξοπλισμού, κατά κινδύνων μεταφοράς και απώλειας. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης που απαιτείται για το απασχολούμενο από τον Ανάδοχο  προσωπικό, οχήματα ή μηχανήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

    - Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού, για την σωστή τοποθέτηση των θερμιδομέτρων τον έλεγχο και των προγραμματισμό τους καθώς και για την χρήση των τερματικών χειρός

    - Οι δαπάνες δημοσίευσης  του παρόντος διαγωνισμού στον ημερήσιο τύπο καθώς και τυχών επαναλήψεων αυτού.

    - Κάθε είδους δαπάνη που απαιτείται να γίνει από τον Ανάδοχο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω για την άρτια και εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων.

  - Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την μεταξύ των επί μέρους υλικών, εξαρτημάτων και λοιπού εξοπλισμού συμβατότητα των εξαρτημάτων για την οποία και εγγυάται.

Όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες θα συμπεριληφθούν στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από τον προμηθευτή, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας του καυσίμου και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το άρθρο 388 του Α.Κ.

Παρατηρήσεις

- Δεν επιτρέπονται και κρίνονται ως απαράδεκτες τμηματικές ή ελλιπείς προσφορές

- Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

- Κρίνονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που δεν φέρουν την  σφραγίδα & υπογραφή του προσφέροντος.

4.      Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή και ΔΕΝ περιλαμβάνει τον   αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Μονάδα μέτρησης θερμικής ενέργειας(θερμιδόμετρο) (Κωδικός άρθρου : ΗΛΜ Ν.001)

Προμήθεια μονάδων ολοκλήρωσης παλμών(θερμιδόμετρα) κατάλληλης για την μέτρηση θερμικής ενέργειας για μέσο υπέρθερμου νερού μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας έως και 130ο C και μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας >= 160ο C, τροφοδοτούμενης αυτόνομα από μονοφασική ηλεκτρική παροχή 230Vac / 50Hz για ακριβή μέτρηση σε εύρος ροής  παροχής από 0 έως και  10 m3/h  (qp από 1,5 έως και 10 m3/h) για ονομαστική θερμοκρασιακή διαφορά 50ο C  σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 1434:2007  και MID-2014/32/EC. Θα διαθέτει ενσωματωμένο εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου, κατάλληλη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Display), συνεργασία με1 ζεύγος αισθητηρίων μέτρησης θερμοκρασίας Pt500 , συνεργασία με  ηλεκτρονικό ή μηχανικό ροόμετρο υπερήχων και  δυνατότητα ηλεκτρικού περιορισμού της παροχής και της θερμικής ισχύος σε συνεργασία  με τον λογικό ελεγκτή (controller) μέσω επικοινωνίας M-bus ή αναλογικής εξόδου, σύστημα αυτοδιάγνωσης –ελέγχου καλής λειτουργίας της ίδιας μονάδας καθώς και των διασυνδεδεμένων αισθητηρίων, δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων , ενεργειακών δεδομένων και καταγραφή σφαλμάτων σε ωριαία, ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση, ενσωματωμένη θύρα οπτικής ανάγνωσης δεδομένων, κάρτα επικοινωνίας NBIoT καθώς και δυνατότητα προσθήκης και 2ης μονάδας επικοινωνίας για εναλλακτική   πολιτική τιμολόγησης π.χ RS-232,M-BUS, κ.λ.π.  Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες  ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και χαμηλής τάσης. Για να εξασφαλίζεται η  καλή επικοινωνία της κάρτας NB-IoT ή 2G/4G με τη βάση δεδομένων που βρίσκεται  στα γραφεία της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης το θερμιδόμετρο θα διαθέτει κεραία με καλώδιο 2,5m. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα  αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών όπως και το κόστος 1 πακέτου Microsoft office για ένα υπολογιστή και μία θέση εργασίας  .

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (1 τεμάχιο.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ [€]:

(ολογράφως):  ………………………………………………………… Ευρώ

(αριθμητικώς) : ……………………………… Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τριγωνική κεραία με καλώδιο (Κωδικός άρθρου : ΗΛΜ Ν.002)

Προμήθεια κεραίας με καλώδιο 2,5 μέτρα για σύνδεση με την κάρτα NB-IoT ή 2G/4G του θερμιδομέτρου και τοποθέτηση αυτή σε κατάλληλο σημείο εντός του λεβητοστασίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται καλή επικοινωνία με τη βάση δεδομένων στα γραφεία της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης για τα υπάρχοντα θερμιδόμετρα που θα αναβαθμιστούν.

Η καταμέτρηση της κεραίας του καλωδίου και του μετατροπέα που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν σε κάθε οικοδομή θα γίνει ως ένα τεμάχιο συνολικά.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (1 τεμάχιο.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ [€]:

(ολογράφως):  ………………………………………………………… Ευρώ

(αριθμητικώς) : ……………………………… Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Εσωτερική κάρτα επικοινωνίας(module) (Κωδικός άρθρου : ΗΛΜ Ν.003)

Προμήθεια εσωτερικής κάρτας επικοινωνίας(module) τεχνολογίας NB-IoT ή 2G/4G για επικοινωνία του θερμιδομέτρου με τη βάση δεδομένων και ανάκτηση των καταγεγραμμένων στοιχείων από το θερμιδόμετρο

Η καταμέτρηση των καρτών που θα τοποθετηθούν για τα υπάρχοντα θερμιδόμετρα που θα αναβαθμιστούν θα γίνεται ώς  τεμάχιο ένα

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (1 τεμάχιο.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ [€]:

(ολογράφως):  ………………………………………………………… Ευρώ

(αριθμητικώς) : ……………………………… Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Εγκατάσταση θερμιδομέτρου, κεραίας και κάρτας επικοινωνίας(Κωδικός άρθρου : ΗΛΜ Ν.004)

Η εργασία θα περιλαμβάνει την αποσύνδεση των υπαρχόντων αισθητήρων θερμοκρασίας και του ροομέτρου από την αντικαθιστώμενη μονάδα ολοκλήρωσης την τοποθέτηση της νέας μονάδας και των αισθητηρίων στον θερμικό υποσταθμό την επανακαλωδίωση των νέων αισθητήρων και του ροομέτρου στο θερμιδόμετρο, την τοποθέτηση της κάρτας ΝΒ ΙοΤ ή 2G/4G, την εγκατάσταση της κεραίας σε κατάλληλη θέση εντός του λεβητοστασίου  και τέλος την σωστή αγώγιμη σύνδεση όλων αυτών των εξαρτημάτων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλή αποστολή των δεδομένων από τη μονάδα ολοκλήρωσης στην βάση δεδομένων του γραφείου μετρήσεων της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης.

Η εγκατάσταση των θερμιδομέτρων και των κεραιών καθώς και των καρτών NB-IoT ή 2G/4G όπου χρειασθεί θα καταμετρηθεί ως μία (1) παρεχόμενη υπηρεσία ανά οικοδομή.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (ΥΠΗΡΕΣΊΑ)

ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ [€]:

(ολογράφως):  ………………………………………………………… Ευρώ

(αριθμητικώς) : ……………………………… Ευρώ

Άρθρο 5ο

Δοκιμαστική λειτουργία και έλεγχος βελτίωσης υφιστάμενου λογισμικού και τεχνική υποστήριξη συστήματος τηλεμέτρησης (Κωδικός άρθρου : ΗΛΜ Ν.005)

Περιλαμβάνονται τα έξοδα δοκιμαστικής λειτουργίας και ελέγχου του συστήματος τηλεμέτρησης /τηλεχειρισμού στη ΖΕΠ και Νέα Χαραυγή Κοζάνης τουλάχιστον για 4 μήνες μετά την τοποθέτηση των θερμιδομέτρων.

Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται:

(α) Τα έξοδα μετακίνησης του συνεργείου που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για το διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας.

(β) Την υποστήριξη στον Αναθέτοντος Φορέα σε ότι αφορά στην πρόσβαση και απομακρυσμένη διαχείριση του λογισμικού καθώς και την εξαγωγή αναφορών για το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας.

(γ) Την εκπαίδευση δύο ατόμων από το προσωπικό της επιχείρησης

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. (1 ΥΠΗΡΕΣΊΑ.)

ΤΙΜΗ  ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ  [€]:

(ολογράφως):  ………………………………………………………… Ευρώ

(αριθμητικώς) : ……………………………… Ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΚΩΔ. ΟΝΟΜ. |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΑΚΕΡΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPV |  |  |  | Ολογράφως | € | € |
| 001 | - Ολοκληρωτής μέτρησης θερμικής ενέργειας με ενσωματωμένη κάρτα επικοινωνίας (module) NB-IoT ή 2G/4G και τροφοδοτικό από 230VAC σε 3,6VDC | ΤΕΜ. | 38418000-8 |  | 370 | 450,00 |  |  |  |
| 002 | - Τριγωνική κεραία με καλώδιο 2,5m | ΤΕΜ. | 32260000-3 |  | 385 | 35,00 |  |  |  |
| 003 | - Εσωτερική κάρτα επικοινωνίας (module) NB-IoT 868MHz | ΤΕΜ. | 32260000-3 |  | 15 | 180,00 |  |  |  |
| 004 | - Εγκατάσταση θερμιδομέτρου, κεραίας και κάρτας NB-IoTή2G/4G όπου απαιτείτε. | ΥΠ. | 32260000-3 |  | 385 | 50,00 |  |  |  |
| 005 | - Δοκιμαστική λειτουργία και έλεγχος βελτίωσης υφιστάμενου λογισμικού και τεχνική υποστήριξη συστήματος τηλεμέτρησης. | ΥΠ. | 48611000-4 |  | 1 | 5.000,00 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  | ΣΔΠ |  |  |  |
|  | ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΙΣ % |  |  |  |  | 24% |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα / Υπογραφή)

Ημερομηνία:       /     / 2026