| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51507 Φαξ: +30 24610 51550 Email: jvarsam@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Βαρσάμη Ιωάν. |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: | ΤΘ 0596/2026 |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: | 206.925,00 € πλέον ΦΠΑ 24% |  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 100% |  |
| Κ.Α. : 24-00-00, 61-03-00 |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ ή ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ) |  |  |  |  |
| 1.1 | ΗΛΜ Ν.001 | Καταλληλότητα για ρευστό υπέρθερμο νερό | Τ.Π. Κεφ. 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 |  | Ευρος λειτουργίας από 2 έως 180οC | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 |  | Εύρος μετρούμενης ονομαστικής παροχής σε θερμοκρασιακή διαφορά 50oC | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.1 | από 1,5 έως και 10 m3/h |  |  |
| 1.4 |  | Ακρίβεια μέτρησης σε συμμόρφωση με την οδηγία MID-2014/32/EC και ΕΝ 1434:2015 | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.2 , 2.4 | +- (0.2 + 2/dt)% |  |  |
| 1.5 |  | Σύστημα αυτοδιάγνωσης –ελέγχου καλής λειτουργίας της ίδιας μονάδας καθώς και των διασυνδεδεμένων αισθητηρίων | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.7, 2.11.1 | NAI |  |  |
| 1.6 |  | Κάρτα ΝΒ ΙοΤ για την λήψη των δεδομένων και κεραία | Τ.Π. Κεφ. 2 – παρ. 2.1, 2.4 | NAI |  |  |
| 1.7 |  | Ηλεκτρική τροφοδοσία μονάδας | Τ.Π. Κεφ.2 - παρ. 2.2, 2.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 |  | Εσωτερικός μετρητής ωρών λειτουργίας | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.4 & 2.6 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 |  | Σε κατάλληλη οθόνη (DISPLAY) υγρών κρυστάλλων θα υπάρχει η δυνατότητα, κατά σειρά ένδειξης, των τρεχουσών τιμών των παρακάτω μεγεθών: • Θερμική ενέργεια (MWh, kWh). • Θερμική ισχύς (MW, kW). • Ογκος νερού που έχει διέλθει από το πρωτεύον του εναλλάκτη (m3). • Παροχή νερού (lt/h). • Θερμοκρασία νερού προσαγωγής (Τεισ). • Θερμοκρασία νερού επιστροφής (Τεξ). • Θερμοκρασιακή διαφορά (ΔΤ=Τεισ-Τεξ). • Ενδειξη ωρομετρητή. • Κωδικός σφαλμάτων. • Ένδειξη ωρών εμφάνισης σφάλματος • Κωδικός αριθμός καταναλωτή. | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.6 | NAI |  |  |
| 1.10 |  | Θα υπάρχει σύστημα ελέγχου καλής λειτουργίας τόσο της ίδιας μονάδος ολοκλήρωσης όσο και των άλλων δύο τμημάτων μέτρησης θερμοκρασιών (αισθητήρια) και παροχής νερού. Τα πιθανά σφάλματα που θα ανιχνεύονται θα κωδικοποιούνται. Θα εμφανίζεται στο DISPLAY της μονάδος η κωδική λέξη σφάλματος ή σφαλμάτων. | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.11.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 |  | Ελεγχος λογικών σφαλμάτων | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.11.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 |  | Κωδικοποίηση και απεικόνιση σφαλμάτων | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.11.1 | NAI |  |  |
| 1.13 |  | Θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα μνημονικά στοιχεία της μονάδος, η θερμική κατανάλωση (MWh), η κατανάλωση νερού (m3) και ο κωδικός σφαλμάτων για κάθε πραγματικό μήνα λειτουργίας και συγκεκριμένα εκτός από τον τρέχοντα μήνα, για τους τριαντα έξι (36) προηγούμενους μήνες λειτουργίας. Τονίζεται ότι θα ανιχνεύεται οπωσδήποτε και η κακή λειτουργία του ροομέτρου, μέσω κατάλληλης ένδειξης σφάλματος στον θερμιδομετρητή. Τα ελάχιστα δεδομένα που θα αποθηκεύονται με δυνατότητα ανάκλησης θα είναι : (α) Ενέργεια, (β) ημερήσια παροχή όγκου υπέρθερμου νερού, (γ) μέση θερμοκρασία προσαγωγής πρωτεύοντος, (δ) μέση θερμοκρασία επιστροφής πρωτεύοντος και (ε) τα γεγονότα σφάλματος (events) σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση για ελάχιστο πλήθος 30 συμβάντων. | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.11.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 |  | Δυνατότητα προγραμματισμού | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.8 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 |  | Βαθμός προστασίας | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ.2.11 | IP65 |  |  |
| 1.16 |  | Περιλαμβάνεται σειριακή έξοδος. Δυνατότητα για έξοδο 4 - 20 mA και M-BUS για την λήψη των μετρήσεων. Το αναλογικό αυτό σήμα θα πρέπει να αντιστοιχίζεται είτε στην καταναλισκόμενη ενέργεια, είτε στην παροχή όγκου, και στις θερμοκρασίες επιστροφής / προσαγωγής με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό της παροχής και την αποκοπή μέγιστου φορτίου καθώς και σε μελλοντική παρακολούθηση του όλου συστήματος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διευκρινήσει εάν αυτή η κάρτα απαιτεί εξωτερική παροχή τάσης. Η ρύθμιση των Qmax, Qmin, και του εύρους Qmax - Qmin της κάρτας και του ηλεκτρονικού ρυθμιστή θα πρέπει να συμπίπτουν. | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.3 | OXI |  |  |
| 1.17 |  | Η κλάση ακριβείας του ολοκληρωτή δεν θα υπερβαίνει την τιμή Ec= ± (0,20 + 2/ΔΘ) | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 |  | Δυνατότητα λήψης μετρήσεων με τα υπάρχοντα τερματικά χειρός | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.8 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ (ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ) |  |  |  |  |
| 1.19 | ΗΛΜ Ν. 001 | Εγγραφο Πιστοποιητικού καταλληλότητας CE | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.15.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.20 |  | Εγγραφο πιστοποίησης του κατασκευαστή για την εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας της παραγωγής του (EN ISO 9001:2015 ) | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.15.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.21 |  | Τεχνικό φυλλάδιο με τα τεχνικά & λειτουργικά χαρακτηριστικά | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.15.3 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.22 |  | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την απαιτούμενη ακρίβεια μέτρησης | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.15.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.23 |  | Πιστοποητικό βαθμονόμησης (κατά το χρόνο παράδοσης) | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.15.5 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.24 |  | Πιστοποιητικό διακρίβωσης | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.15.6 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.25 |  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θερμιδομέτρου | Τ.Π. Κεφ. 2 - παρ. 2.15.7 | >= 2 ΕΤΗ |  |  |

Οι προαναφερόμενοι πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρωθούν από τον προμηθευτή, με παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

Για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων πινάκων συμμόρφωσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του τα παρακάτω:

- Στη Στήλη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Αν στη στήλη ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ έχει συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ ή έχουν δοθεί όρια τιμών των ζητούμενων μεγεθών σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και απαιτείται συμμόρφωση, η δε προδιαγραφή ή το αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.  Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

- Όπου η απαίτηση εκφράζεται με αριθμητικό μέγεθος, με τη σχέση «μεγαλύτερο ή ίσο» ή «ίσο», ή «μικρότερο ή ίσο», ή «μικρότερο» η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υποψήφιου Αναδόχου είναι υποχρεωτικά με το αριθμητικό μέγεθος, ενώ συνδυαστικά μπορεί να διατυπωθεί και με «ΝΑΙ ‐κόμμα ‐ και το αριθμητικό μέγεθος» (πχ «ΝΑΙ, 100»).

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο μέγεθος είναι μικρότερο από το υποχρεωτικά απαιτούμενο, η τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.

- Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης μέσα από προσφορά του Υποψηφίου και με χρήση των παραπομπών που δίνονται.

- Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

- Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο (αν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή) ή στην αναφορά, θα σημανθεί (πχ υπογραμμιστεί) το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή. Η σήμανση των παραπομπών θα πρέπει να είναι η πλέον σαφής κατά περίπτωση, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επιβεβαιώνει την κάλυψη των απαιτήσεων. Σε περίπτωση ασαφειών παραπομπών, οι συναφείς προδιαγραφές είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως «μη καλυπτόμενες» κατά την κρίση της επιτροπής.

Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος. Ο υποψήφιος απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία του πίνακα, ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασής του.

Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς αναπτύσσεται στην παρούσα Προκήρυξη.

Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

| ΚΟΖΑΝΗ ……………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |  |  |
| ………………………………………………………….. |  |  |  |